## Лист1
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за I квартал 2014 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород I квартал 2014 года.
1 | 2014-01-11 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.42 | КЛ 10 кВ ТП - 492 - ТП - 670 | 2014-01-11 05:45 | 2014-01-11 06:35 | пробой изоляции | 2014-01-13 16:30 | 57:55 | 0.034722 | 0.83333 | 150 | 6 | 1232.625
2 | 2014-01-11 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.43 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 14, ф.43 | 2014-01-11 11:10 | 2014-01-11 12:30 | пробой изоляции | 2014-01-12 17:32 | 29:02 | 0.055556 | 1.3333 |  |  | 0
3 | 2014-01-11 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.37 | КЛ 6 кВ ТП - 172 - ТП - 577 | 2014-01-11 11:10 | 2014-01-11 11:57 | пробой изоляции | 2014-01-16 10:30 | 118:33 | 0.032639 | 0.78333 | 110 | 6 | 849.6895
4 | 2014-01-11 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.40 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 14, ф.40 | 2014-01-11 11:10 | 2014-01-11 12:43 | пробой изоляции | 2014-01-12 17:32 | 28:49 | 0.064583 | 1.55 | 100 | 6 | 1528.455
5 | 2014-01-13 | ПС "Новгородская" "земля" на Т - 1, отключен МВ ф.05 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 84 | 2014-01-13 18:52 | 2014-01-13 19:38 | пробой изоляции | 2014-01-24 13:00 | 257:22 | 0.031944 | 0.76667 | 20 | 10 | 252.0033
6 | 2014-01-16 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.37 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - ТП - 363,ф.37 | 2014-01-16 10:30 | 2014-01-16 11:13 | пробой изоляции | 2014-02-20 16:00 | 844:47 | 0.029861 | 0.71667 | 120 | 6 | 848.046
7 | 2014-01-17 | ПС "Антоново" откл. ВВ ф.22 | КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - ТП - 287,ф.22 | 2014-01-17 08:00 | 2014-01-17 08:45 | пробой изоляции | 2014-02-18 10:00 | 769:15 | 0.03125 | 0.75 | 90 | 6 | 665.6175
8 | 2014-01-20 | РП - 38 откл. МВ на ТП - 492,ф.25 | КЛ 10 кВ ТП - 492 - ТП - 670 | 2014-01-20 07:45 | 2014-01-20 08:35 | пробой изоляции | 2014-02-04 15:00 | 366:25 | 0.034722 | 0.83333 | 10 | 10 | 136.9583
9 | 2014-01-20 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.01 | КЛ 6 кВ ТП - 137 - ТП - 38 | 2014-01-20 14:35 | 2014-01-20 15:05 | пробой изоляции | 2014-02-13 11:30 | 572:25 | 0.020833 | 0.5 | 150 | 6 | 739.575
10 | 2014-01-20 | ПС "Районная" откл. МВ ф.18 | ТП - 130 яч. на РП - 10 ф. 36 | 2014-01-20 14:35 | 2014-01-20 15:05 | повреждение оборудования | 2014-01-31 16:00 | 264:55 | 0.020833 | 0.5 | 110 | 6 | 542.355
11 | 2014-01-23 | РП - 3 откл. МВ на ТП - 473 | КЛ 6 кВ ТП - 240 - ТП - 69 | 2014-01-23 14:59 | 2014-01-23 15:36 | пробой изоляции | 2014-02-28 16:09 | 864:33 | 0.025694 | 0.61667 | 10 | 6 | 60.8095
12 | 2014-01-24 | ПС "Районная" отключен МВ ф.08 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 348, ф.08 | 2014-01-24 01:15 | 2014-01-24 01:36 | пробой изоляции | 2014-02-12 15:35 | 469:59 | 0.014583 | 0.35 | 105 | 6 | 362.3917
13 | 2014-02-02 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.55 | КЛ 6 кВ ПС Базовая" - РП - 16, ф.55 | 2014-02-02 23:45 | 2014-02-02 23:45 | пробой изоляции | 2014-03-13 10:50 | 923:05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
14 | 2014-02-11 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 264 - ТП - 329 | 2014-02-11 18:38 | 2014-02-11 19:46 | пробой изоляции | 2014-02-18 11:30 | 159:44 | 0.047222 | 1.1333 | 120 | 6 | 1341.096
15 | 2014-02-11 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 329 - ТП - 332 | 2014-02-11 18:38 | 2014-02-11 19:46 | пробой изоляции | 2014-02-12 09:25 | 13:39 | 0.047222 | 1.1333 | 120 | 6 | 1341.096
16 | 2014-02-11 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | ТП - 329 | 2014-02-11 18:38 | 2014-02-11 19:46 | пробой изоляции | 2014-02-12 09:43 | 13:57 | 0.047222 | 1.1333 | 120 | 6 | 1341.096
17 | 2014-02-11 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 565 | КЛ - ВЛ 6 кВ п/п4 - ТП - 565 | 2014-02-11 19:25 | 2014-02-11 20:56 | пробой изоляции | 2014-02-12 12:30 | 15:34 | 0.063194 | 1.5167 | 10 | 6 | 149.5585
18 | 2014-02-11 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 565 | ТП - 412 | 2014-02-11 19:25 | 2014-02-11 20:56 | пробой изоляции | 2014-02-12 12:30 | 15:34 | 0.063194 | 1.5167 | 10 | 6 | 149.5585
19 | 2014-02-14 | ПС "Базовая" откл. МВ 38 | КЛ 6 кВ ТП - 78 - ТП - 238 | 2014-02-14 17:35 | 2014-02-14 18:55 | пробой изоляции | 2014-02-28 10:05 | 327:10 | 0.055556 | 1.3333 | 160 | 6 | 2103.68
20 | 2014-02-16 | ПС "Мостищи" откл. ф.25 | КЛ 10 кВ РП - 38 - п/п 42 | 2014-02-16 06:30 | 2014-02-16 08:12 | пробой изоляции | 2014-02-21 15:00 | 126:48 | 0.070833 | 1.7 | 45 | 10 | 1257.2775
21 | 2014-02-16 | РП - 5 откл. МВ на ТП - 524 | КЛ 10 кВ РП - 5 - ТП - 524 | 2014-02-16 09:12 | 2014-02-16 15:00 | пробой изоляции | 2014-02-27 15:00 | 264:00 | 0.24167 | 5.8 | 5 | 10 | 476.615
22 | 2014-02-20 | РП - 26 откл. МВ на ТП - 514 | КЛ 6 кВ ТП - 475 - ТП - 651 | 2014-02-20 20:02 | 2014-02-20 21:30 | пробой изоляции | 2014-02-25 17:00 | 115:30 | 0.061111 | 1.4667 | 70 | 10 | 1687.3267
23 | 2014-02-21 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.14 | КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - РП - 2, ф.14 | 2014-02-21 10:57 | 2014-02-21 11:27 | пробой изоляции | 2014-03-31 11:35 | 1900-02-06 00:08 | 0.020833 | 0.5 | 15 | 6 | 73.9575
24 | 2014-02-28 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ РП - 24 - ТП - 431 | 2014-02-28 13:32 | 2014-02-28 14:09 | пробой изоляции | 2014-03-28 16:40 | 674:31 | 0.025694 | 0.61667 | 12 | 6 | 72.9714
25 | 2014-03-10 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.03 | ТП - 493 каб. выход на ВЛ | 2014-03-10 12:23 | 2014-03-10 13:31 | пробой изоляции | 2014-03-10 17:43 | 4:12 | 0.047222 | 1.1333 | 40 | 10 | 745.0533
26 | 2014-03-11 | РП - 1 откл. МВ на РП - 2, ф.01 | КЛ 6 кВ РП - 1 - РП - 2 ,ф.01 | 2014-03-11 09:57 | 2014-03-11 09:57 | пробой изоляции | 2014-04-17 11:00 | 889:03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
27 | 2014-03-14 | ПС "Батецкая" откл. ф.03 | каб. вых. от кТП - 4 на ВЛ 10 кВ | 2014-03-14 13:00 | 2014-03-14 14:00 | обрыв провода | 2014-03-14 14:00 | 0:00 | 0.041667 | 1 | 54 | 10 | 887.49
28 | 2014-03-15 | ПС "Западная" откл. МВ ф.31 | РП - 21 яч. на ТП - 592, ТП - 459 | 2014-03-15 15:55 | 2014-03-15 17:25 | течь кровли | 2014-03-17 16:55 | 47:30 | 0.0625 | 1.5 | 40 | 10 | 986.1
29 | 2014-03-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 354 - ТП - 265 | 2014-03-16 19:30 | 2014-03-16 20:09 | пробой изоляции | 2014-04-03 16:20 | 428:11 | 0.027083 | 0.65 | 120 | 6 | 769.158
30 | 2014-03-18 | РП - 44 откл. ВВ на ТП - 477 | КЛ 6 кВ ТП - 93 - ТП - 477 | 2014-03-18 17:00 | 2014-03-18 17:00 | пробой изоляции | 2014-03-19 14:20 | 21:20 | 0 | 0 | 70 | 6 | 0
31 | 2014-03-20 | ПС "Районная" откл. МВ ф.08 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 348,ф.08 | 2014-03-20 22:54 | 2014-03-20 23:11 | пробой изоляции | 2014-03-27 11:40 | 156:29 | 0.011806 | 0.28333 | 30 | 6 | 83.8185
32 | 2014-03-25 | ТП - 404 откл. МВ на ТП - 471 | КЛ 6 кВ ТП - 56 - ТП - 52 | 2014-03-25 18:20 | 2014-03-25 19:37 | пробой изоляции | 2014-04-04 15:00 | 235:23 | 0.053472 | 1.2833 | 40 | 6 | 506.198
34 | 2014-03-29 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 22 | ПС «Районная» - РП – 8,ф. 22 | 2014-03-29 06:53 | 2014-03-29 07:35 | пробой изоляции | 2014-04-16 16:20 | 440:45 | 0.029167 | 0.7 | 25 | 6 | 172.5675
1:02
среднее по НО | [7 empty] | 316:01 |  |  |  |  | 21363.1443
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2014 года
1 | 2014-02-20 | ПС "Чудово" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ ТП - 47 - ТП - 27 | 2014-02-20 17:17 | 2014-02-20 17:35 | пробой прох. Изолятора | 2014-02-20 21:10 | 3:35 | 0.0125 | 0.3 | 50 | 10 | 246.525
2 | 2014-03-16 | ПС "Вишерская" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 29 | 2014-03-14 10:00 | 2014-03-14 11:00 | повреждение подвесного изолятора | 2014-03-14 16:00 | 5:00 | 0.041667 | 1 | 50 | 10 | 821.75
3 | 2014-03-26 | ТП - 67 откл. ВВ на ТП - 32 | КЛ 10 кВ ТП - 36 - ТП - 39 | 2014-03-26 08:40 | 2014-03-26 10:20 | прбой изоляции | 2014-03-28 17:00 | 54:40 | 0.069444 | 1.6667 | 30 | 10 | 821.75
4
5
6
7
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:59 |  |  | 21:05 |  |  |  |  | 1890.025
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2014 года
1 | 2014-02-01 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2014-02-01 15:05 | 2014-02-01 15:12 | не обнаружена | 2014-02-01 15:12 | 0:00 | 0.0048611 | 0.11667 | 50 | 10 | 95.8708
2 | 2014-02-02 | ПС "Окуловка" откл. Л -6 | КЛ 10 кВ ТП - 26 - ТП - 27 | 2014-02-02 14:22 | 2014-02-02 14:32 | пробой штыревого изол. | 2014-02-02 14:32 | 0:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 50 | 10 | 136.9583
3
3
4
5
6
[5 empty] | 0:09 |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 232.8292
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2014 года.
2 | 2014-01-11 | ПС"Крестцы" откл. Л - 1 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2014-01-11 00:39 | 2014-01-11 00:50 | не обнаружена | 2014-01-11 00:50 | 0:00 | 0.0076389 | 0.18333 | 50 | 10 | 150.6542
3 | 2014-01-26 | ПС "Валдай" откл. Л - 18 | КЛ 10 кВ ТП -2 - ТП - 53 | 2014-01-26 01:45 | 2014-01-26 03:30 | пробой изоляции | 2014-02-13 18:50 | 447:20 | 0.072917 | 1.75 | 50 | 10 | 1438.0625
4 | 2014-02-17 | ТП – 47 откл. МВ на ТП - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 7 - ТП - 47 | 2014-02-17 10:00 | 2014-02-17 10:30 | пробой изоляции | 2014-02-18 17:00 | 30:30 | 0.020833 | 0.5 | 50 | 10 | 410.875
5 | 2014-03-26 | ПС «Валдай» откл. Л - 18 | КЛ 10 кВ ТП - 23- л/р 4 | 2014-03-26 13:45 | 2014-03-26 14:15 | пробой изоляции | 2014-03-28 22:25 | 56:10 | 0.020833 | 0.5 | 50 | 10 | 410.875
6
7
8
9
10
среднее по ВФ |  |  |  |  | 0:44 |  |  | 133:30 |  |  |  |  | 2410.4667
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2014 года.
1 | 2014-01-08 | РП – 2 откл. яч. 4 на ТП - 25 | ВЛ 10 кВ | 2014-01-08 11:55 | 2014-01-08 12:05 | штормовой ветер | 2014-01-08 12:05 | 0:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 30 | 10 | 82.175
2 | 2014-01-08 | РП – 5 откл. яч. 6 и яч. 7 на ТП - 109 | ВЛ 10 кВ | 2014-01-08 11:55 | 2014-01-08 12:30 | штормовой ветер | 2014-01-08 12:30 | 0:00 | 0.024306 | 0.58333 | 30 | 10 | 287.6125
3 | 2014-01-10 | ПС «Прогресс» откл. Л - 14 | КЛ 10 кВ ТП - 153 - ТП - 100 | 2014-01-10 14:25 | 2014-01-10 16:25 | пробой изоляция | 2014-01-13 16:40 | 72:15 | 0.083333 | 2 | 50 | 10 | 1643.5
4 | 2014-01-10 | ПС «Прогресс» откл. Л - 13 | ВЛ 10 кВ | 2014-01-10 22:54 | 2014-01-10 23:43 | не обнаружена | 2014-01-10 23:43 | 0:00 | 0.034028 | 0.81667 | 50 | 10 | 671.0958
5 | 2014-01-10 | ПС «Прогресс» откл. Л - 12 | ВЛ 10 кВ | 2014-01-10 23:45 | 2014-01-11 00:15 | не обнаружена | 2014-01-11 00:15 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 50 | 10 | 410.875
6 | 2014-01-11 | ПС «Прогресс» откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2014-01-11 03:00 | 2014-01-11 03:24 | не обнаружена | 2014-01-11 03:24 | 0:00 | 0.016667 | 0.4 | 50 | 10 | 328.7
7 | 2014-01-13 | ПС "Пестово" откл. Л - 5 | ТП - 28 яч. на ТП - 27 | 2014-01-13 21:15 | 2014-01-13 22:30 | сгорел ПК | 2014-01-13 22:30 | 0:00 | 0.052083 | 1.25 | 50 | 10 | 1027.1875
8 | 2014-01-21 | ПС "Пестово" откл. Л - 5 | ТП - 18 | 2014-01-21 05:55 | 2014-01-21 06:40 | повр. концев. воронки | 2014-01-21 13:45 | 7:05 | 0.03125 | 0.75 | 50 | 10 | 616.3125
9 | 2014-02-01 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2014-02-01 21:53 | 2014-02-01 23:09 | пожар в охр.зоне | 2014-02-01 23:09 | 0:00 | 0.052778 | 1.2667 | 50 | 10 | 1040.8833
10 | 2014-02-08 | ПС "Хвойная" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2014-02-08 21:20 | 2014-02-08 21:55 | повр. опоры ДТП | 2014-02-08 23:47 | 1:52 | 0.024306 | 0.58333 | 50 | 10 | 479.3542
11 | 2014-03-29 | РП – 1 откл. МВ Л - 12 | ВЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 156 | 2014-03-29 12:45 | 2014-03-29 12:50 | упало дерево | 2014-04-01 18:55 | 78:05 | 0.0034722 | 0.083333 | 50 | 10 | 68.4792
12
13
14
15
среднее по БФ |  |  |  |  | 0:46 |  |  | 14:29 |  |  |  |  | 6656.175
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2014 года
1 | 2014-02-17 | РП - 1 отключили МВ на РП - 44 | КЛ 10 кВ ТП - 68 - ТП - 36 | 2014-02-17 01:00 | 2014-02-17 01:55 | пробой изоляции | 2014-02-18 17:00 | 39:05 | 0.038194 | 0.91667 | 30 | 10 | 451.9625
2 | 2014-03-16 | ПС "Русса" откл. МВ ф.20 | ВЛ 10 кВ ТП - 19 | 2014-03-16 06:07 | 2014-03-16 07:20 | проб. проходн. изол. | 2014-03-16 11:25 | 4:05 | 0.050694 | 1.2167 | 30 | 10 | 599.8775
3 | 2014-03-30 | ПС «Русса» отключили Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2014-03-30 09:30 | 2014-03-30 11:35 | проб. проходн. изол. | 2014-03-30 11:35 | 0:00 | 0.086806 | 2.0833 | 30 | 10 | 1027.1875
среднее по СФ |  |  |  |  | 1:24 |  |  | 14:23 |  |  |  |  | 2079.0275
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | 0:48 |  |  | 83:15 |  |  |  |  | 34631.6676