## Лист1
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за II квартал 2015 года.
№ | ДАТА | Наименование № п/ст, РП, ТП | Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ | время |  | Дефект | недоотпуск
|  |  |  | Откл. | вкл
Великий Новгород II квартал 2015 года.
1 | 2015-04-01 | ПС "Районная" земля на ф.6 | КЛ 6кВ ПС Районная РП-7 Ф.6 | 2015-04-01 16:00 | 2015-04-01 16:16 | пробой изоляции | 394.44
2 | 2015-04-11 | ТП - 67 откл. МВ на ТП - 108 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | 2015-04-11 15:30 | 2015-04-11 16:04 | пробой изоляции | 391.153
3 | 2015-04-09 | РП - 1 МВ на ТП - 106 | КЛ 6кВ ТП-21 - ТП-18 | 2015-04-09 18:20 | 2015-04-09 19:31 | пробой изоляции | 583.4425
4 | 2015-04-19 | ПС "Базовая " Ф.45 | КЛ 6-кВ РП-3 - ТП-372 | 2015-04-19 21:40 | 2015-04-19 21:40 | АВР | 0
5 | 2015-04-19 | МВ в РП-3 на ТП -372 | КЛ 6-кВ РП-3 - ТП-372 | 2015-04-19 21:40 | 2015-04-19 22:10 | пробой изоляции | 197.22
6 | 2015-04-18 | ЛР на опоре 8/12 Волынь | КЛ-10кВ на ТП-599 | 2015-04-18 11:24 | 2015-04-19 17:25 | пробой изоляции | 4933.2392
7 | 2015-04-25 | РП-10- на ТП-428 Ф.11 | КЛ-6 ТП-428-ТП-54 | 2015-04-25 21:28 | 2015-04-25 22:06 | пробой изоляции | 62.453
8 | 2015-05-03 | РП-3 -ТП-125 | КЛ-6кВ РП-3 -ТП-125 | 2015-05-03 22:55 | 2015-05-03 23:39 | пробой изоляции | 289.256
9 | 2015-05-13 | ПС" Мостищи" Ф.23 | КЛ 10 кВПС "Мосстищи" до ТП-543 | 2015-05-13 02:08 | 2015-05-13 03:02 | пробой изоляции | 147.915
10 | 2015-05-16 | ПТ-701 поврежден разрядник | ВЛ-6кВ | 2015-05-16 13:05 | 2015-05-16 13:55 | повреждение оборудования | 49.305
11 | 2015-05-19 | РП-1 МВ на ТП-151 | КЛ-6кВ ТП-71 -ТП-26 | 2015-05-19 16:25 | 2015-05-19 18:12 | Пробой изоляции | 439.6362
12 | 2015-05-19 | РП-45 мв наТП462 секц Ф.17 | КЛ 6кВ ТП408-ТП346 | 2015-05-19 16:25 | 2015-05-19 18:00 | пробой изоляции | 468.3975
13 | 2015-05-24 | МВ в РП-27 на ТП-374 | КЛ6кВ от ТП-249 до ТП-374 | 2015-05-24 03:25 | 2015-05-24 03:47 | пробой изоляции | 180.785
14 | 2015-05-24 | ПС"Районная" Ф24 | КЛ6кВ от ПС "Районная" до РП-11 | 2015-05-24 01:53 | 2015-05-24 02:45 | пробой изоляции | 427.31
15 | 2015-05-25 | МВ на ПС Районная Ф8 | КЛ 6кВ ПСРайонная -ТП-348 | 2015-05-25 15:45 | 2015-05-25 16:25 | пробой изоляции | 98.61
16 | 2015-06-01 | ПС Районная МВ Ф49 | КЛ-6кВ на РП-30 | 2015-06-01 00:16 | 2015-06-01 00:16 | АВР | 0
17 | 2015-06-02 | ПС Савино Л-6 | каб. Выход от ТП 599 на ВЛ-10кВ(п/л Волынь) | 2015-06-02 05:00 | 2015-06-02 23:10 | пробой изоляции | 2388.5533
18 | 2015-06-02 | Земля ПС"Базовая" Т-1 Ф42 | КЛ-ВЛ 6кВ ТП109-РП-35 | 2015-06-02 19:00 | 2015-06-02 20:35 | пробой изоляции | 468.3975
19 | 2015-06-03 | ПС Антоново земля Т1 Ф2 | КЛ 6кВ РП-2 на ТП-112 | 2015-06-03 00:46 | 2015-06-03 01:44 | пробой изоляции | 381.292
20 | 2015-06-03 | Земля ПС"Районная Ф35 | КЛ6кВ ПС "Районная" на РП32 | 2015-06-03 21:28 | 2015-06-04 17:32 | пробой изоляции | 1978.774
21 | 2015-06-04 | ПС Районная МВ Ф20 | КЛ-Вл 6кВТП-295 на ТП-1, | 2015-06-04 13:48 | 2015-06-04 14:40 | пробой изоляции | 1281.93
22 | 2015-06-12 | РП -33 МВ на ТП-345 | КЛ 10кВ ТП-444-ТП345 | 2015-06-12 08:55 | 2015-06-12 09:33 | пробой изоляции | 104.0883
23 | 2015-06-12 | ПС Западная земля Т-1 ф4 | КЛ 10кВ ТП454-ТП488 | 2015-06-12 10:40 | 2015-06-12 11:35 | пробой изоляции | 301.3083
4 | 2015-06-13 | ТП-67 МВ на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-108-ТП-67 | 2015-06-13 20:25 | 2015-06-13 21:25 | пробой изоляции | 493.05
25 | 2015-06-16 | ПС Районная Ф 35 | КЛ 6кВ от Пс на РП-32 | 2015-06-16 10:30 | 2015-06-16 10:30 | пробой изоляции | 0
26 | 2015-06-20 | ПС Восточная Ф05 | КЛ 6кВ от ТП-335-ТП675 | 2015-06-20 16:54 | 2015-06-20 17:22 | пробой изоляции | 46.018
27 | 2015-06-20 | Перемычка в ТП-388 на Т2 | КЛ-10кВ на Т2 в ТП-388 | 2015-06-20 08:25 | 2015-06-20 09:20 | повр.оборуд. | 150.6542
| ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I1квартал 2015 года | [5 empty] | 0
1 | 2015-04-29 | Концевая Муфта ТП-63 | КЛ10кВ от ТП-63 до ТП-60 | 2015-04-29 17:35 | 2015-04-29 17:35 | повреждение оборудования | 0
2 | 2015-05-03 | ПС"Энергомаш" на РП-1 | КЛ10кВ на РП-1 | 2015-05-03 17:55 | 2015-05-03 17:55 | повреждение оборудования | 0
3 | 2015-05-13 | ПС"Чудово" Л-16 | КЛ-ВЛ 10кВ от ПС"Чудово" до ТП-27 | 2015-05-13 14:40 | 2015-05-13 15:45 | пробой изоляции | 534.1375
4 | 2015-05-13 | ПС"Вишерская" Л-23 | КЛ 10кВ от ПС"Вишера" до ПС " Б. Вишера" | 2015-05-13 15:10 | 2015-05-13 15:40 | повр концевой муфты | 246.525
5 | 2015-05-13 | Земля на Л-17 | каб. Ввод КЛ 10кВ в ТП-25 | 2015-05-13 16:00 | 2015-05-13 19:30 | пробой изоляции | 1725.675
6 | 2015-05-26 | ПС"Вишера" Л-17 | Л-17концевая муфта | 2015-05-26 15:57 | 2015-05-26 16:12 | повр концевой муфты | 123.2625
7 | 2015-05-27 | М.Вишера | ПС"Вишера" Л-20 | КЛ10кВ Л-20 | 2015-05-27 19:12 | пробой изоляции
| ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015 года | [5 empty] | 0
0
1 | 2015-04-04 | ПС" Окуловская" Л-38 | КЛ-10кВ ТП-52-ТП-24 | 2015-04-04 11:10 | 2015-04-04 11:50 | пробой изоляции | 0
2 | 2015-05-13 | ПС"Угловка" Л-3 | ВЛ 10кВ от ПС"Угловка" до ПС 2 | 2015-05-13 20:37 | 2015-05-13 21:40 | оборудование залито дождем МРСК | 0
0
| ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015 года. | [5 empty] | 0
1 | 2015-04-12 | ПС " Валдай" откл. Л-13 | КЛ 10 кВ ТП-33 -ТП - 4 | 2015-04-12 11:25 | 2015-04-12 12:05 | пробой изоляции | 328.7
2 | 2015-04-12 | ПС " Валдай" откл. Л-15 | КЛ 10 кВ ТП - 9 -ТП - 31 | 2015-04-12 13:00 | 2015-04-12 13:10 | пробой изоляции | 82.175
3 | 2014-04-23 | ПС"Лычково" Л2 | КЛ -ВЛ 10кВ Л-2 | 2015-04-23 15:40 | 2015-04-23 16:00 | штормовой ветер | 164.35
4 | 2014-04-23 | ПС "Валдай" Л7 | ВЛ 10кВ Л-7 | 2015-04-23 16:10 | 2015-04-23 17:18 | штормовой ветер | 558.79
5 | 2015-04-29 | ПС "Марево" | ВЛ 10кВ Л-3 между опор 73-74 | 2015-04-29 17:05 | 2015-04-29 17:30 | Упало дерево | 205.4375
6 | 2015-05-09 | ПС " Валдай" Л-18 | КЛ ТП-2до ТП-53 | 2015-05-09 17:00 | 2015-05-09 18:45 | Пробой изоляции | 862.8375
7 | 2015-05-23 | ПС"Валдай" Л-13 | КЛ-10кВ от ТП"Валдай" до РП-10 | 2015-05-23 11:03 | 2015-05-23 11:25 | Пробой изоляции | 180.785
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015года.
1 | 2015-04-01 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи 4 | КЛ 6кВ до ТП-67 | 2015-04-01 19:25 | 2015-04-01 19:35 | повреждение оборудования | 49.305
| 2015-04-10 | ПС"Прогресс" Л-9 | концевая муфта в ТП-142 на ТП-137 | 2015-04-10 23:00 | 2015-04-11 00:15 | повреждение оборудования | 0
2 | 2015-04-23 | ПС "Хвойная" Л 4 | КЛ 10кВ до ТП 41 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 10:00 | штормовой ветер | 821.75
3 | 2015-04-29 | ПС Огнеупоры | ВЛ-6кВ Боровичи 2,1 | 2015-04-29 13:40 | 2015-04-29 14:40 | штормовой ветерСети МРСК | 986.1
4 | 2015-04-29 | ПС Огнеупоры | ВЛ-6кВ Боровичи 3, Боровичи5, Боровичи 4 | 2015-04-29 14:00 | 2015-04-29 14:40 | штормовой ветерСети МРСК | 328.7
5 | 2015-04-29 | ПС"Любытино" Л-11 | ВЛ-10кВ Л-11 | 2015-04-29 18:02 | 2015-04-29 20:05 | штормовой ветер | 1684.5875
6 | 2015-04-29 | ПС"Пестово" КЛ 10кВ от ТП-60 до ТП-66 | КЛ 10кВ от ТП-60 до ТП-66 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | пробой изоляции | 0
7 | 2015-04-28 | ПС"Прогресс"Л-7,9,11,15,17,25 | КЛ 10кВ Л-9 на ПС-"Поогресс" | 2015-04-28 16:37 | 2015-04-28 17:26 | повреждение оборудования | 402.6575
8 | 2015-05-09 | ПС"Пестово" | ВЛ-10кВ Л-4 и Л-5 | 2015-05-09 15:19 | 2015-05-09 17:00 | сети абонента | 829.9675
9 | 2015-05-27 | ПС Боровичи МВ в РП-1 яч.10 | КЛ 10кВ на РП-1 | 2015-05-27 18:40 | 2015-05-27 19:40 | поврежд.оборудования (концевая муфта) | 493.05
10 | 2015-05-16 | Опеченский рядок ТП-7 | нет | 2015-05-16 | 2015-05-17 11:32 | поврежден трансформатор | 17519.71
11 | 2015-05-21 | ПС "Пестово" Л-4 | ВЛ-10кВ на ТП-78 ЛР | 2015-05-21 17:08 | 2015-05-21 18:22 | повреждение оборудования | 608.095
12 | 2015-05-29 | ПС"Боровичи"Л-11 | КЛ-ВЛ 6 КВ от РП-1 до ТП-147 | 2015-05-29 14:30 | 2015-05-29 14:50 | повреждение оборудования | 65.74
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015 года
1 | 2015-04-29 | Л-20 | КЛ10кВ ТП-48 до ТП-103 | 2015-04-29 16:08 | 2015-04-29 17:20 | пробой изоляции | 394.44
2 | 2015-05-11 | Л-8 | КЛ 10кВ от ТП1 до ТП-95 | 2015-05-11 11:40 | 2015-05-11 16:00 | пробой изоляции | 2136.55

## Лист1 (2)
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за II квартал 2015 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород II квартал 2015 года.
1 | 2015-04-01 | ПС "Районная" земля на ф.6 | КЛ 6кВ ПС Районная РП-7 Ф.6 | 2015-04-01 16:00 | 2015-04-01 16:16 | пробой изоляции | 2015-04-09 11:50 | 187:34 | 0.011111 | 0.26667 | 150 | 6 | 394.44
2 | 2015-04-11 | ТП - 67 откл. МВ на ТП - 108 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | 2015-04-11 15:30 | 2015-04-11 16:04 | пробой изоляции | 2015-04-23 10:50 | 282:46 | 0.023611 | 0.56667 | 70 | 6 | 391.153
3 | 2015-04-09 | РП - 1 МВ на ТП - 106 | КЛ 6кВ ТП-21 - ТП-18 | 2015-04-09 18:20 | 2015-04-09 19:31 | пробой изоляции | 2015-04-17 14:50 | 187:19 | 0.049306 | 1.1833 | 50 | 6 | 583.4425
4 | 2015-04-19 | МВ в РП-3 на ТП -372 | КЛ 6-кВ РП-3 - ТП-372 | 2015-04-19 21:40 | 2015-04-19 22:10 | пробой изоляции | 2015-04-28 15:05 | 208:55 | 0.020833 | 0.5 | 40 | 6 | 197.22
5 | 2015-04-18 | ЛР на опоре 8/12 Волынь | КЛ-10кВ на ТП-599 |  |  | пробой изоляции | 2015-04-19 17:25 | 42113.7257 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
6 | 2015-04-25 | РП-10- на ТП-428 Ф.11 | КЛ-6 ТП-428-ТП-54 | 2015-04-25 21:28 | 2015-04-25 22:06 | пробой изоляции | 2015-04-27 16:10 | 42:04 | 0.026389 | 0.63333 | 10 | 6 | 62.453
7 | 2015-05-03 | РП-3 -ТП-125 | КЛ-6кВ РП-3 -ТП-125 | 2015-05-03 22:55 | 2015-05-03 23:39 | пробой изоляции | 2015-05-08 10:10 | 106:31 | 0.030556 | 0.73333 | 40 | 6 | 289.256
8 | 2015-05-13 | ПС" Мостищи" Ф.23 | КЛ 10 кВПС "Мосстищи" до ТП-543 | 2015-05-13 02:08 | 2015-05-13 03:02 | пробой изоляции | 2015-05-28 09:20 | 366:18 | 0.0375 | 0.9 | 10 | 10 | 147.915
9 | 2015-05-16 | ПТ-701 поврежден разрядник | ВЛ-6кВ | 2015-05-16 13:05 | 2015-05-16 13:55 | повреждение оборудования | 2015-05-18 16:00 | 50:05 | 0.034722 | 0.83333 | 6 | 6 | 49.305
10 | 2015-05-19 | РП-1 МВ на ТП-151 | КЛ-6кВ ТП-71 -ТП-26 | 2015-05-19 16:25 | 2015-05-19 18:12 | Пробой изоляции | 2015-08-28 16:10 | 2421:58 | 0.074306 | 1.7833 | 25 | 6 | 439.6362
11 | 2015-05-19 | РП-45 мв наТП462 секц Ф.17 | КЛ 6кВ ТП408-ТП346 | 2015-05-19 16:25 | 2015-05-19 18:00 | пробой изоляции | 2015-05-28 10:10 | 208:10 | 0.065972 | 1.5833 | 30 | 6 | 468.3975
12 | 2015-05-24 | МВ в РП-27 на ТП-374 | КЛ6кВ от ТП-249 до ТП-374 | 2015-05-24 03:25 | 2015-05-24 03:47 | пробой изоляции | 2015-07-16 15:10 | 1283:23 | 0.015278 | 0.36667 | 50 | 6 | 180.785
13 | 2015-05-24 | ПС"Районная" Ф24 | КЛ6кВ от ПС "Районная" до РП-11 | 2015-05-24 01:53 | 2015-05-24 02:45 | пробой изоляции | 2015-06-26 15:00 | 804:15 | 0.036111 | 0.86667 | 50 | 6 | 427.31
14 | 2015-05-25 | МВ на ПС Районная Ф8 | КЛ 6кВ ПСРайонная -ТП-348 | 2015-05-25 15:45 | 2015-05-25 16:25 | пробой изоляции | 2015-06-25 13:50 | 741:25 | 0.027778 | 0.66667 | 15 | 6 | 98.61
15 | 2015-06-02 | ПС Савино Л-6 | каб. Выход от ТП 599 на ВЛ-10кВ(п/л Волынь) |  |  | пробой изоляции | 2015-06-02 23:10 | 42157.9653 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0
16 | 2015-06-02 | Земля ПС"Базовая" Т-1 Ф42 | КЛ-ВЛ 6кВ ТП109-РП-35 | 2015-06-02 19:00 | 2015-06-02 20:35 | пробой изоляции | 2015-07-06 16:05 | 811:30 | 0.065972 | 1.5833 | 30 | 6 | 468.3975
17 | 2015-06-03 | ПС Антоново земля Т1 Ф2 | КЛ 6кВ РП-2 на ТП-112 | 2015-06-03 00:46 | 2015-06-03 01:44 | пробой изоляции | 2015-07-23 15:00 | 1213:16 | 0.040278 | 0.96667 | 40 | 6 | 381.292
18 | 2015-06-03 | Земля ПС"Районная Ф35 | КЛ6кВ ПС "Районная" на РП32 | 2015-06-03 21:28 | 2015-06-04 22:32 | пробой изоляции | 2015-06-10 15:40 | 137:08 | 1899-12-31 01:04 | 25.0667 | 10 | 6 | 2471.824
19 | 2015-06-04 | ПС Районная МВ Ф20 | КЛ-Вл 6кВТП-295 на ТП-1, | 2015-06-04 13:48 | 2015-06-04 14:40 | пробой изоляции | 2015-06-15 11:10 | 260:30 | 0.036111 | 0.86667 | 150 | 6 | 1281.93
20 | 2015-06-12 | РП -33 МВ на ТП-345 | КЛ 10кВ ТП-444-ТП345 | 2015-06-12 08:55 | 2015-06-12 09:33 | пробой изоляции | 2015-06-29 15:00 | 413:27 | 0.026389 | 0.63333 | 10 | 10 | 104.0883
21 | 2015-06-12 | ПС Западная земля Т-1 ф4 | КЛ 10кВ ТП454-ТП488 | 2015-06-12 10:40 | 2015-06-12 11:35 | пробой изоляции | 2015-07-02 12:20 | 480:45 | 0.038194 | 0.91667 | 20 | 10 | 301.3083
22 | 2015-06-13 | ТП-67 МВ на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-108-ТП-67 | 2015-06-13 20:25 | 2015-06-13 21:25 | пробой изоляции | 2015-07-03 20:25 | 479:00 | 0.041667 | 1 | 50 | 6 | 493.05
23 | 2015-06-16 | ПС Районная Ф 35 | КЛ 6кВ от Пс на РП-32 | 2015-06-16 10:30 | 2015-06-16 10:30 | пробой изоляции | 2015-07-09 17:30 | 559:00 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0
24 | 2015-06-20 | ПС Восточная Ф05 | КЛ 6кВ от ТП-335-ТП675 | 2015-06-20 16:54 | 2015-06-20 17:22 | пробой изоляции | 2015-07-06 14:40 | 381:18 | 0.019444 | 0.46667 | 10 | 6 | 46.018
25 | 2015-06-20 | Перемычка в ТП-388 на Т2 | КЛ-10кВ на Т2 в ТП-388 | 2015-06-20 08:25 | 2015-06-20 09:20 | повр.оборуд. | 2015-06-24 14:45 | 101:25 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10 | 150.6542
среднее по НО |  |  |  |  | 1:44
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I1квартал 2015 года
1 | 2015-04-29 | Концевая Муфта ТП-63 | КЛ10кВ от ТП-63 до ТП-60 | 2015-04-29 17:35 | 2015-04-29 17:35 | повреждение оборудования | 2015-04-29 18:15 | 0:40 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
2 | 2015-05-03 | ПС"Энергомаш" на РП-1 | КЛ10кВ на РП-1 | 2015-05-03 17:55 | 2015-05-03 17:55 | повреждение оборудования | 2015-05-08 13:00 | 115:05 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
3 | 2015-05-13 | ПС"Чудово" Л-16 | КЛ-ВЛ 10кВ от ПС"Чудово" до ТП-27 | 2015-05-13 14:40 | 2015-05-13 15:45 | пробой изоляции | 2015-05-13 15:45 | 0:00 | 0.045139 | 1.0833 | 30 | 10 | 534.1375
4 | 2015-05-13 | ПС"Вишерская" Л-23 | КЛ 10кВ от ПС"Вишера" до ПС " Б. Вишера" | 2015-05-13 15:10 | 2015-05-13 15:40 | повр концевой муфты | 2015-05-14 18:10 | 26:30 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 10 | 246.525
5 | 2015-05-13 | Земля на Л-17 | каб. Ввод КЛ 10кВ в ТП-25 | 2015-05-13 16:00 | 2015-05-13 19:30 | пробой изоляции | 2015-05-21 16:30 | 189:00 | 0.14583 | 3.5 | 30 | 10 | 1725.675
6 | 2015-05-26 | ПС"Вишера" Л-17 | Л-17концевая муфта | 2015-05-26 15:57 | 2015-05-26 16:12 | повр концевой муфты | 2015-05-27 16:00 | 23:48 | 0.010417 | 0.25 | 30 | 10 | 123.2625
7 | 2015-05-27 | М.Вишера | ПС"Вишера" Л-20 | 2015-05-27 19:12 | 2015-05-27 19:27 | пробой изоляции | 2015-05-27 19:27 | 0:15 | 0.010417 | 0.25
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:48 |  |  | 50:45
| ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015 года | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
1 | 2015-04-04 | ПС" Окуловская" Л-38 | КЛ-10кВ ТП-52-ТП-24 | 2015-04-04 11:10 | 2015-04-04 11:50 | пробой изоляции | 2015-04-06 15:00 | 51:10 | 0.027778 | 0.66667 |  |  | 0
2 | 2015-05-13 | ПС"Угловка" Л-3 | ВЛ 10кВ от ПС"Угловка" до ПС 2 | 2015-05-13 20:37 | 2015-05-13 21:40 | оборудование залито дождем МРСК | 2015-05-14 09:55 | 12:15 | 0.04375 | 1.05 |  |  | 0
[5 empty] | 0:52 |  |  | 31:42
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015 года.
1 | 2015-04-12 | ПС " Валдай" откл. Л-13 | КЛ 10 кВ ТП-33 -ТП - 4 | 2015-04-12 11:25 | 2015-04-12 12:05 | пробой изоляции | 2015-04-13 15:20 | 27:15 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10 | 328.7
2 | 2015-04-12 | ПС " Валдай" откл. Л-15 | КЛ 10 кВ ТП - 9 -ТП - 31 | 2015-04-12 13:00 | 2015-04-12 13:10 | пробой изоляции | 2015-04-13 15:20 | 26:10 | 0.0069444 | 0.16667 | 30 | 10 | 82.175
3 | 2015-05-09 | ПС " Валдай" Л-18 | КЛ ТП-2до ТП-53 | 2015-05-09 17:00 | 2015-05-09 18:45 | Пробой изоляции | 2015-05-22 15:10 | 308:25 | 0.072917 | 1.75 | 30 | 10 | 862.8375
4 | 2015-05-23 | ПС"Валдай" Л-13 | КЛ-10кВ от ТП"Валдай" до РП-10 | 2015-05-23 11:03 | 2015-05-23 11:25 | Пробой изоляции | 2015-05-26 15:43 | 76:18 | 0.015278 | 0.36667 | 30 | 10 | 180.785
0
среднее по ВФ |  |  |  |  | 0:44 |  |  | 109:32 |  | 0 |  |  | 1454.4975
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015года.
1 | 2015-04-01 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи 4 | КЛ 6кВ до ТП-67 | 2015-04-01 19:25 | 2015-04-01 19:35 | повреждение оборудования | 2015-04-01 20:26 | 0:51 | 0.0069444 | 0.16667 | 30 | 6 | 49.305
2 | 2015-04-10 | ПС"Прогресс" Л-9 | концевая муфта в ТП-142 на ТП-137 | 2015-04-10 23:00 | 2015-04-11 00:15 | повреждение оборудования |  | -42105.0104 | 0.052083 | 1.25 |  | 10 | 0
3 | 2015-04-29 | ПС"Пестово" КЛ 10кВ от ТП-60 до ТП-66 | КЛ 10кВ от ТП-60 до ТП-66 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | пробой изоляции | 2015-04-29 18:00 | 18:00 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0
4 | 2015-04-28 | ПС"Прогресс"Л-7,9,11,15,17,25 | КЛ 10кВ Л-9 на ПС-"Поогресс" | 2015-04-28 16:37 | 2015-04-28 17:26 | повреждение оборудования | 2015-04-30 16:00 | 46:34 | 0.034028 | 0.81667 | 30 | 10 | 402.6575
5 | 2015-05-27 | ПС Боровичи МВ в РП-1 яч.10 | КЛ 10кВ на РП-1 | 2015-05-27 18:40 | 2015-05-27 19:40 | поврежд.оборудования (концевая муфта) |  | -42151.8194 | 0.041667 | 1 | 30 | 10 | 493.05
6 | 2015-05-16 | Опеченский рядок ТП-7 | нет |  |  | поврежден трансформатор | 2015-05-17 11:45 | 42141.4896 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
7 | 2015-05-21 | ПС "Пестово" Л-4 | ВЛ-10кВ на ТП-78 ЛР | 2015-05-21 17:08 | 2015-05-21 18:22 | повреждение оборудования | 2015-05-21 18:22 | 0:00 | 0.051389 | 1.2333 | 30 | 10 | 608.095
8 | 2015-05-29 | ПС"Боровичи"Л-11 | КЛ-ВЛ 6 КВ от РП-1 до ТП-147 | 2015-05-29 14:30 | 2015-05-29 14:50 | повреждение оборудования | 2015-05-29 14:50 | 0:00 | 0.013889 | 0.33333 | 20 | 6 | 65.74
среднее по БФ |  |  |  |  | 0:36 | [7 empty] | 49.305
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2015 года
1 | 2015-04-29 | Л-20 | КЛ10кВ ТП-48 до ТП-103 | 2015-04-29 16:08 | 2015-04-29 17:20 | пробой изоляции | 2005-04-13 11:40 | -3668.2361 | 0.05 | 1.2 | 20 | 10 | 394.44
2 | 2015-05-11 | Л-8 | КЛ 10кВ от ТП1 до ТП-95 | 2015-05-11 11:40 | 2015-05-11 16:00 | пробой изоляции | 2015-07-17 16:00 | 1608:00 | 0.18056 | 4.3333 | 30 | 10 | 2136.55
3 | [9 empty] | 0 | 30 | 10 | 0
среднее по СФ |  |  |  |  | 2:46 |  |  | -1800.6181 |  | 0 |  |  | 2530.99
0
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | 1:15 |  |  | -448.1545 |  | 0 |  |  | 4034.7925