## Лист1
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за II квартал 2016 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород II квартал 2016 года.
1 | 2016-04-03 | КЛ-6кВ ТП-185 на ТП-489 земля | КЛ-6кВ ТП-185 на ТП-489 | 2016-04-03 17:00 | 2016-04-03 17:55 | пробой изол. | 2016-04-12 15:50 | 213:55 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 6 | 90.3925
2 | 2016-04-03 | РП-1 на ТП-106( Ф-01) | КЛ-6кВ ТП-18 на ТП-21(Б) | 2016-04-03 00:37 | 2016-04-03 01:14 | пробой изол. | 2016-05-16 15:00 | 1045:46 | 0.025694 | 0.61667 | 50 | 6 | 304.0475
3 | 2016-04-10 | ПС Антоново Ф-15 | КЛ-6кВ от РП -36 на ПС Антоново | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 09:45 | пробой изол | 2016-04-14 11:00 | 97:15 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6 | 262.96
4 | 2016-04-10 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ от ПСАнтоново на ТП-44(Ф-18) | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 10:01 | пробой изол | 2016-04-29 11:03 | 457:02 | 0.033333 | 0.8 | 30 | 6 | 236.664
5 | 2016-04-10 | РП-13 Мв на ТП-622 | КЛ-6кВ ТП-133 на ТП-235 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 14:24 | пробой изол | 2016-04-14 14:30 | 96:06 | 0.047222 | 1.1333 | 120 | 6 | 1341.096
6 | 2016-04-10 | ТП-629 ВВ на РП-36 | КЛ-6кв ТП297 на ТП-251 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 15:27 | пробой изол сети абонента | 2016-04-20 12:00 | 236:33 | 0.090972 | 2.1833 | 3 | 6 | 64.5896
7 | 2016-04-10 | РП-37 МВ на ТП-602 | КЛ6кВ от ТП-234 на ТП-31 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 18:55 | пробой изол |  | -42470.7882 | 0.23542 | 5.65 | 40 | 6 | 2228.586
8 | 2016-04-10 | РП-37 МВ на ТП-602 | КЛ6кВ от ТП-234 на ТП-466 |  |  | пробой изол | 2016-04-18 14:45 | 42478.6146
9 | 2016-04-10 | РП-15 МВ на ТП-188 | КЛ-6кВ ТП-181 на ТП-188 | 2016-04-10 15:08 | 2016-04-10 16:10 | пробой изол | 2016-06-02 14:30 | 1270:20 | 0.043056 | 1.0333 | 50 | 6 | 509.485
10 | 2016-04-10 | ТП-21 Т-1 каб. Разд. Транф | нет | 2016-04-10 15:00 | 2016-04-10 18:32 | поврежд. Оборуд | 2016-04-12 11:00 | 40:28 | 0.14722 | 3.5333 | 0 | 6 | 0
11 | 2016-04-10 | ПС Районная земля на Т-3 | РП Заводская МВ Ф-48 | 2016-04-10 19:05 | 2016-04-10 19:36 | Сети МРСК | 2016-04-10 19:36 | 0:00 | 0.021528 | 0.51667 | 20 | 6 | 101.897
12 | 2016-04-10 | РП-10 МВ на ТП-88 | КЛ-6кВ РП-10 на ТП-88 | 2016-04-10 19:46 | 2016-04-21 15:40 | пробой изол | 2016-04-21 15:40 | 0:00 | 1900-01-09 19:54 | 259.9 | 1 | 6 | 2562.8739
13 | 2016-04-15 | ПС Районная Ф-25 | КЛ-6кВ ПС Районная на РП-15 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 11:05 | пробой изол | 2016-04-22 14:04 | 170:59 | 0.024306 | 0.58333 | 100 | 6 | 575.225
14 | 2016-04-15 | ПС Районная Ф-37 | КЛ-6кВ ПС Районная на РП-24 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 11:30 | пробой изол | 2016-05-31 13:00 | 1105:30 | 0.041667 | 1 | 70 | 6 | 690.27
15 | 2016-04-17 | Земля на ПС Базовая РП-31 отключен МВ | КЛ- 6кВ на ТП-363 п/п 51 | 2016-04-17 14:34 | 2016-04-17 14:52 | пробой изол | 2016-04-29 14:04 | 287:12 | 0.0125 | 0.3 | 20 | 6 | 59.166
16 | 2016-04-19 | ТП-67 МВ на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-1 на ТП-145 | 2016-04-19 11:50 | 2016-04-19 12:37 | поврежден стор. Орган | 2016-04-28 16:10 | 219:33 | 0.032639 | 0.78333 | 50 | 6 | 386.2225
17 | 2016-04-21 | РП-13 МВ на ТП-622 | КЛ-6кВ от ТП-235 на ТП-316 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:20 | пробой изол | 2016-04-27 16:40 | 150:20 | 0.048611 | 1.1667 | 150 | 6 | 1725.675
18 | 2016-04-21 | РП-51 МВ на ТП-373 | КЛ-6кВ ТП-373 на ТП-399 | 2016-04-21 09:47 | 2016-04-21 10:54 | пробой изол | 2016-05-06 13:00 | 362:06 | 0.046528 | 1.1167 | 60 | 6 | 660.687
19 | 2016-04-29 | ТП-410 2 ПК перегорели | КЛ-10кВ от ТП-410 до ТП-621 | 2016-04-29 02:50 | 2016-04-29 04:10 | дождь | 2016-04-29 14:20 | 10:10 | 0.055556 | 1.3333 | 2 | 10 | 43.8267
20 | 2016-05-05 | ПС Мостищи Ф-3 | КЛ-10кВ ТП493 разделка на каб. вых на Ф-3 | 2016-05-05 13:50 | 2016-05-05 16:40 | пробой изоляции | 2016-05-06 13:40 | 21:00 | 0.11806 | 2.8333 | 15 | 10 | 698.4875
21 | 2016-05-05 | ПС Мостищи Ф-3 | ВЛ-10кВ ТП493, ТП-582 2 шлейфа, 2 изолятора | 2016-05-05 13:50 | 2016-05-05 16:40 | повреждение оборуд | 2016-05-05 16:40 | 0:00 | 0.11806 | 2.8333 | 15 | 10 | 698.4875
22 | 2016-05-10 | ПС Антоново Ф-6 | КЛ-6кВ ПС Антоново на ТП-393 | 2016-05-10 09:20 | 2016-05-10 11:40 | пробой изоляции | 2016-05-25 16:00 | 364:20 | 0.097222 | 2.3333 | 80 | 6 | 1840.72
23 | 2016-05-10 | ПС Антоново Ф-6 | КЛ-6кВ от ТП-446 на ТП-423 | 2016-05-10 09:20 | 2016-05-10 11:40 | пробой изоляции сети Абонента | 2016-05-16 17:00 | 149:20 | 0.097222 | 2.3333 | 80 | 6 | 1840.72
24 | 2016-05-10 | ПС Районная МВ Ф-36 | КЛ-6кВ от ПС Районная на РП-10 | 10.05 16 21:32 | 10.05 16 21:32 | пробой изоляции | 2016-05-18 17:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  | 6 | 0
25 | 2016-05-13 | РП-42 на ТП-15 | отключен п/п10 | 2016-05-13 12:05 | 2016-05-13 12:55 | Самовольный работы стор. Орган ТП-15 | 2016-05-13 12:55 | 0:00 | 0.034722 | 0.83333 | 70 | 6 | 575.225
26 | 2016-05-19 | ПС Антоново Ф-2 земля | Ф-2 КЛ-6кВ выведен землей | 2016-05-19 16:00 | 2016-05-19 16:03 | сторонней ?организацией | 2016-05-21 11:50 | 43:47 | 0.0020833 | 0.05 | 130 | 6 | 64.0965
27 | 2016-06-04 | ТП-200 Т-1 | ТП-200 перемычка 6кВ | 2016-06-04 06:00 | 2016-06-04 13:00 | поврежд. Оборудования | 2016-06-04 13:00 | 0:00 | 0.29167 | 7 | 10 | 6 | 690.27
28 | 2016-06-04 | ТП-332 Т-2 | ТП-332 перемычка на Т-2 | 2016-06-04 | 2016-06-04 01:34 | поврежд. Оборудования | 2016-06-07 13:40 | 84:06 | 0.065278 | 1.5667 | 15 | 6 | 231.7335
29 | 2016-06-04 | РП-42 ВВ на ТП-202 | ВЛ-6кВ на ТП-630 разрядник | 2016-06-04 11:07 | 2016-06-05 12:30 | Гроза | 2016-06-05 12:30 | 0:00 | 1899-12-31 01:23 | 25.3833 | 1 | 6 | 250.3051
30 | 2016-06-04 | ПС Районная Ф-33 МВ на ТП-261 | ВЛ-6кВ на ТП-261 -изолятор | 2016-06-03 23:00 | 2016-06-04 00:24 | Гроза | 2016-06-04 00:24 | 0:00 | 0.058333 | 1.4 | 10 | 6 | 138.054
31 | 2016-06-03 | РП-15 МВ на ТП-188 | КЛ-6кВ от РП-15 на ТП-188 | 2016-06-03 23:00 | 2016-06-03 23:38 | пробой изоляции | 2016-06-09 16:30 | 136:52 | 0.026389 | 0.63333 | 30 | 6 | 187.359
32 | 2016-06-06 | вТП-392 Т-1 | нет | 2016-06-06 10:20 | 2016-06-06 11:20 | поврежд. Оборудования | 2016-06-09 14:15 | 74:55 | 0.041667 | 1 | 100 | 6 | 986.1
33 | 2016-06-07 | ПС Мостищи Ф-25 | Реклоузер 10кВ на Мостищи-Хлевищи ТП-707 | 2016-06-07 21:00 | 2016-06-07 22:00 | пробой изоляции Гроза | 2016-06-08 15:20 | 17:20 | 0.041667 | 1 | 1 | 10 | 16.435
34 | 2016-06-08 | РП-42 ВВ на ТП-15-РП-16 | оборудование ТП-630 | 2016-06-08 16:12 | 2016-06-08 18:18 | поврежд. Оборудования | 2016-06-09 11:52 | 17:34 | 0.0875 | 2.1 | 1 | 6 | 20.7081
35 | 2016-06-08 | ТП-5бат. | ТП-5бат. Ру-0,4 кВ главный руб. | 2016-06-08 18:30 | 2016-06-09 13:30 | поврежд. Оборудования | 2016-06-09 13:30 | 0:00 | 0.79167 | 19 | 30 | 6 | 5620.77
36 | 2016-06-08 | РП-42 ВВ на ТП-202 | ВЛ-6кВ ТП10-п/п-15-ТП-164 | 2016-06-08 22:10 | 2016-06-08 23:30 | пробой изоляции | 2016-06-09 17:00 | 17:30 | 0.055556 | 1.3333 | 30 | 6 | 394.44
37 | 2016-06-12 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ ПС Антоново до ТП-44 | 2016-06-12 13:23 | 2016-06-12 13:54 | пробой изоляции | 2016-06-22 15:25 | 241:31 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 6 | 152.8455
38 | 2016-06-16 | МВ в РП-25 на ТП-379 | В ТП-384 разделка на ТП-377 | 2016-06-16 12:01 | 2016-06-16 13:31 | поврежд. Оборудования | 2016-06-22 10:35 | 141:04 | 0.0625 | 1.5 | 60 | 6 | 887.49
39 | 2016-06-19 | МВ ТП-67 на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-145 на ТП-1 | 2016-06-19 15:05 | 2016-06-19 16:22 | пробой изоляции |  | -42540.6819 | 0.053472 | 1.2833 | 20 | 6 | 253.099
40 | 2016-06-21 | МВ в РП-2 на ТП-66 | КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-138 выведен землей | 2016-06-21 03:03 | 2016-06-21 03:47 | пробой изоляции | 2016-07-01 15:00 | 251:13 | 0.030556 | 0.73333 | 30 | 10 | 361.57
41 | 2016-06-21 | МВ в РП 36 на ТП116 каб.А | КЛ-6кВ Рп-36 на ТП-116 каб.Б | 2016-06-21 14:53 | 2016-06-21 15:35 | порыв стор. Организацией | 2016-06-30 11:08 | 211:33 | 0.029167 | 0.7 | 50 | 6 | 345.135
42 | 2016-06-25 | ПС Мостищи Ф-42 | ячейка Т2 в ТП-549 | 2016-06-25 17:20 | 2016-06-25 18:20 | поврежд. Оборудования | 2016-06-30 16:00 | 117:40 | 0.041667 | 1 | 10 | 10 | 164.35
43 | 2016-06-26 | РП-25 ячейка на ТП-277 | ячейка в ПР-29 на ТП-406 | 2016-06-26 15:35 | 2016-06-26 16:47 | поврежд. Оборудования | 2016-06-30 15:20 | 94:33 | 0.05 | 1.2 | 60 | 6 | 709.992
44 | 2016-06-26 | ПС Западная секция Т-2 | Ячейка КЛ-6 кВ Ф-11 | 2016-06-26 00:33 | 2016-06-26 02:11 | поврежд. Оборудования |  | -42547.091 | 0.068056 | 1.6333 | 100 | 6 | 1610.63
45 | 2016-06-28 | МВ в РП-27 на ТП-119 | нет | 2016-06-28 01:27 | 2016-06-28 03:34 | поврежд. Оборудования СЕТИ Абонента | 2016-06-28 15:00 | 11:26 | 0.088194 | 2.1167 | 30 | 10 | 1043.6225
46 | 2016-06-27 | РП-38 МВ на ТП-585 | КЛ-6кВ от РП-38 на ТП-585 каб.А | 2016-06-27 20:50 | 2016-06-27 21:41 | пробой изоляции | 2016-06-29 15:00 | 41:19 | 0.035417 | 0.85 | 40 | 6 | 335.274
47 | 2016-06-28 | МВ РП-26 на ТП-165А | РП-26 на ТП-165А | 2016-06-28 13:30 | 2016-06-28 22:00 | пробой изоляции резервной линии |  |  | 0.35417 | 8.5 | 3 | 6 | 251.4555
среднее по НО |  |  |  |  | 1:41 |  |  | 291:48 |  |  |  |  | 5037.8206
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I1квартал 2016 года
1 | 2016-05-09 | ПС Энергомаш Л-1 | КЛ-10кВ Пс Энергомаш на РП-1 | 2016-05-09 09:52 | 2016-05-09 10:36 | пробой изоляции | 2016-05-12 15:00 | 76:24 | 0.030556 | 0.73333 | 30 | 10 | 361.57
2 | 2016-06-16 | ПС Вишера Л-20 | нет | 2016-06-16 11:04 | 2016-06-16 11:46 | Гроза, ветер | 2016-06-16 11:46 | #VALUE! | 0.029167 | 0.7 | 20 | 10 | 230.09
3 | 2016-06-18 | ПС Вишера Л-17 | нет | 2016-06-18 13:46 | 2016-06-18 13:48 | Гроза, ветер | 2016-06-18 13:48 | 0:00 | 0.0013889 | 0.033333 | 400 | 10 | 219.1333
4 | 2016-06-18 11:38 | ПС Чудово Л-5 | ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-29 выведена землей | 2016-06-18 11:38 | 2016-06-18 13:45 | пробой изоляции | 2016-06-18 13:45 | 0:00 | 0.088194 | 2.1167 | 30 | 10 | 1043.6225
4 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0:00 | 0
6 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
0:00
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:18 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1854.4158
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
1 | 2016-05-26 | ПС Угловка Л3,Л-9 | нет | 2016-05-26 06:58 | 2016-05-26 07:23 | сети МРСК | 2016-05-26 07:23 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 30 | 10 | 205.4375
2 | 2016-06-04 | ПС Окуловка -1 Л-18 | нет | 2016-06-04 16:00 | 2016-06-04 16:55 | сети МРСК | 2016-06-04 16:55 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10 | 150.6542
3 | 2016-06-22 | ПС Угловка Л-3,Л-9 | нет | 2016-06-22 00:42 | 2016-06-22 01:06 | Гроза, ветер | 2016-06-22 01:06 | 0:00 |  | 0.4 | 20 | 10 | 131.48
4 | 2016-06-22 | ПС Угловка Л-6 | нет | 2016-06-22 00:34 | 2016-06-22 01:08 | Гроза, ветер | 2016-06-22 01:08 | 0:00 | 0.023611 | 0.56667 | 2 | 10 | 18.6263
5 | 2016-06-26 | ПС Окуловка Л-6 | нет | 2016-06-26 18:13 | 2016-06-26 20:10 | Гроза, ветер | 2016-06-26 20:10 | 0:00 | 0.08125 | 1.95 | 100 | 10 | 3204.825
6 | 2016-06-26 | ПС Кулотино Л-3 | нет | 2016-06-26 19:40 | 2016-06-26 20:58 | Гроза, ветер | 2016-06-26 20:58 | 0:00 | 0.054167 | 1.3 | 30 | 10 | 640.965
7 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0.016667 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0.023611 | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года. | [7 empty] | 0 | 0
1 | 2016-04-18 | ПС Валдай Л-7 | КЛ-10кВ ПС Валдай на ТП-55 | 2016-04-18 04:15 | 2016-04-18 04:41 | пробой изол | 2016-04-18 16:00 | 11:19 | 0.018056 | 0.43333 | 30 | 10 | 213.655
2 | 2016-04-19 | ПС Валдай Л-13 | КЛ-10кВ от ПС Валдай до РП-10 | 2016-04-19 14:17 | 2016-04-20 14:30 | пробой изол | 2016-04-20 15:40 | 1:10 | 1899-12-31 00:13 | 24.2167 | 30 | 10 | 11940.0275
3 | 2016-04-26 | ПС Валдай Л-13 | КЛ-10кВ от ПС Валдай до РП-10 | 2016-04-26 05:10 | 2016-04-26 05:40 | пробой изол | 2016-04-27 16:52 | 35:12 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 10 | 246.525
4 | 2016-05-01 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-26 | 2016-05-01 19:01 | 2016-05-01 19:35 | пробой изол | 2016-05-05 22:10 | 98:35 | 0.023611 | 0.56667 | 30 | 10 | 279.395
5 | 2016-05-17 | ПС Валдай Л-7 | КЛ-10кВ от ТП-55 на ТП-35 | 2016-05-17 19:30 | 2016-05-17 19:55 | пробой изол | 2016-05-26 16:30 | 212:35 | 0.017361 | 0.41667 | 50 | 10 | 342.3958
6 | 2016-06-21 | ПС Марево Л-6 | ВЛ-10кВ обрывлинии между опорами 35 и 36 | 2016-06-21 22:25 | 2016-06-22 02:25 | Гроза, ветер | 2016-06-22 19:43 | 17:18 | 0.16667 | 4 | 30 | 10 | 1972.2
7 | 2016-06-21 | ПС Марево Л-3 | ВЛ-10кВ обрыв линии между опорами 78 и 79 | 2016-06-21 22:25 | 2016-06-22 02:25 | Гроза, ветер | 2016-06-22 19:43 | 17:18 | 0.16667 | 4 | 30 | 10 | 1972.2
8 | 2016-06-23 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от РП-1 на ТП-10 | 2016-06-23 00:40 | 2016-06-23 01:55 | пробой изол |  | -42544.0799 | 0.052083 | 1.25 | 30 | 10 | 616.3125
9 | 2016-06-23 | ПС Валдай Л-15 | отПС Валдай на РП-1 | 2016-06-23 00:40 | 2016-06-23 01:55 | пробой изол |  | -42544.0799 | 0.052083 | 1.25 | 30 | 10 | 616.3125
10 | 2016-06-29 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-10кВ | 2016-06-29 03:15 | 2016-06-29 04:00 | пробой изол | 2016-06-30 17:00 | 37:00 | 0.03125 | 0.75 | 20 | 10 | 246.525
11 | 2016-06-30 | ПС Валдай Л-23 | перемычка в ТП-72 10кВ | 2016-06-30 12:05 | 2016-06-30 12:05 | поврежд. Обор. |  |  | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
среднее по ВФ |  |  |  |  | 5:01 |  |  | -8507.0224 |  |  |  |  | 18445.5483
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016года.
1 | 2016-04-05 | ПС ПестовоЛ-3 | ВЛ-10кВ у ТП-12 отгорела перемычка | 2016-04-05 00:10 | 2016-04-05 00:15 | пробой изол | 2016-04-06 16:05 | 39:50 | 0.0034722 | 0.083333 | 30 | 10 | 41.0875
2 | 2016-04-06 | ПС Прогресс Л-14 | КЛ-ВЛ-10кВ на РП-5 | 2016-04-06 17:24 | 2016-04-06 17:54 | не обнаружена | 2016-04-06 17:54 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 150 | 10 | 1232.625
3 | 2016-04-09 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-04-09 02:20 | 2016-04-09 11:20 | пробой изол | 2016-04-09 13:55 | 2:35 | 0.375 | 9 | 220 | 10 | 32541.3
4 | 2016-04-16 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-113 | 2016-04-16 11:27 | 2016-04-16 12:50 | пробой изол | 2016-04-29 15:00 | 314:10 | 0.057639 | 1.3833 | 40 | 10 | 909.4033
5 | 2016-04-16 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ-10кВ от РП-7 до ТП-47 | 2016-04-16 11:17 | 2016-04-16 13:35 | пробой изол | 2016-04-20 16:30 | 98:55 | 0.095833 | 2.3 | 30 | 10 | 1134.015
6 | 2016-04-18 | РП-1 10кВ вводная | КЛ-10кВ от РП-8 на ТП-72 | 2016-04-18 16:10 | 2016-04-18 16:20 | пробой изол | 2016-04-26 15:45 | 191:25 | 0.0069444 | 0.16667 | 15 | 10 | 41.0875
8 | 2016-04-22 | ПС Пестово МВ в ТП-15 | в ТП-55 | 2016-04-22 19:53 | 2016-04-22 20:25 | птица в ТП | 2016-04-22 20:25 | 0:00 | 0.022222 | 0.53333 | 30 | 10 | 262.96
9 | 2016-04-26 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-142 | 2016-04-26 09:25 | 2016-04-26 09:46 | пробой изол | 2016-04-27 14:55 | 29:09 | 0.014583 | 0.35 | 60 | 6 | 207.081
10 | 2016-05-02 | ПС Пестово Л-3 | оборудование ТП-36А | 2016-05-02 10:01 | 2016-05-02 12:05 | пожар в вед. Подстанции | 2016-06-09 15:00 | 914:55 | 0.086111 | 2.0667 | 5 | 10 | 169.8283
11 | 2016-05-10 | ПС Огнеупоры Боровичи 1 | в ТП-65 поврежд. изолятора. | 2016-05-10 11:00 | 2016-05-10 11:40 | поврежд. Оборуд. | 2016-05-10 19:10 | 7:30 | 0.027778 | 0.66667 | 15 | 6 | 98.61
12 | 2016-05-11 | ПС Пестово Л-5 | ВЛ-10кВ провод от разрядника | 2016-05-11 15:00 | 2016-05-11 16:35 | поврежд. Оборуд. | 2016-05-11 16:35 | 0:00 | 0.065972 | 1.5833 | 150 | 10 | 3903.3125
13 | 2016-05-16 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ 10кВ ТП-140 на ЛР-16 | 2016-05-16 18:24 | 2016-05-16 19:27 | пробой изол | 2016-05-31 17:40 | 358:13 | 0.04375 | 1.05 | 80 | 10 | 1380.54
14 | 2016-05-20 | ПС Прогресс Л-12 | ВЛ-10кВ РП-9 на ТП-147 | 2016-05-20 15:45 | 2016-05-21 14:00 | обрыв провода резервное питание | 2016-05-23 17:00 | 51:00 | 0.92708 | 22.25 | 0 | 10 | 0
15 | 2016-05-25 | ПС Прогресс Л-7 земля | КЛ-10кВ от ТП-109 на ТП-122 | 2016-05-25 15:25 | 2016-05-25 15:25 | пробой изоляции резервн.каб. |  | -42515.6424 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
16 | 2016-06-04 | ПС Огнеупоры Боровичи 5 | МВ на ТП-1 | 2016-06-04 04:25 | 2016-06-04 04:55 | гроза | 2016-06-04 04:55 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 140 | 10 | 1150.45
17 | 2016-06-12 | ПС Хвойная Л-4 | нет | 2016-06-12 14:05 | 2016-06-12 15:40 | не обнаружена | 2016-06-12 15:40 | 0:00 | 0.065972 | 1.5833 | 70 | 10 | 1821.5458
18 | 2016-06-12 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ ТП-6 на ТП-82 | 2016-06-12 09:48 | 2016-06-12 15:00 | гроза отгорел провод | 2016-06-12 15:00 | 0:00 | 0.21667 | 5.2 | 220 | 10 | 18801.64
19 | 2016-06-12 | ПС Пестово Л-3 | нет | 2016-06-12 08:42 | 2016-06-12 09:15 | ветка на проводах | 2016-06-12 09:15 | 0:00 | 0.022917 | 0.55 | 200 | 10 | 1807.85
20 | 2016-06-18 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-74 | 2016-06-18 15:20 | 2016-06-18 20:20 | ветка на проводах | 2016-06-18 20:20 | 0:00 | 0.20833 | 5 | 30 | 10 | 2465.25
21 | 2016-06-22 | ПС Прогресс Л-6 | МВ в РП-4 на ТП-16 | 2016-06-22 01:12 | 2016-06-22 01:45 | Гроза Шторм | 2016-06-22 01:45 | 0:00 | 0.022917 | 0.55 | 30 | 10 | 271.1775
22 | 2016-06-25 | ПС Пестово Л-5 | разрядник у ТП-90 | 2016-06-25 17:35 | 2016-06-25 18:20 | Гроза Шторм | 2016-06-25 18:20 | 0:00 | 0.03125 | 0.75 | 150 | 10 | 1848.9375
23 | 2016-06-26 | ПС Пестово Л-5 | нет | 2016-06-26 17:05 | 2016-06-26 19:35 | Гроза Шторм | 2016-06-26 19:35 | 0:00 | 0.10417 | 2.5 | 150 | 10 | 6163.125
24 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
среднее по БФ |  |  |  |  | 2:14 |  |  | 19:55 |  |  |  |  | 35899.5183
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
1 | 2016-04-04 | ПС Сольцы Л-11 | КЛ-10кВ от ТП-4 на ТП-5(1) | 2016-04-04 03:50 | 2016-04-04 04:40 | пробой изол | 2016-04-05 16:30 | 35:50 | 0.034722 | 0.83333 | 100 | 10 | 1369.5833
2 | 2016-04-12 | РП-1 | КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-43 | 2016-04-12 12:20 | 2016-04-12 13:00 | пробой изол | 2016-04-18 14:54 | 145:54 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10 | 328.7
3 | 2016-04-08 | ПС Медниково Л-11 | ВЛ-10кВ от ПС Медниково на РП-4 | 2016-04-08 11:40 | 2016-04-08 12:05 | пробой изол | 2016-05-18 11:00 | 958:55 | 0.017361 | 0.41667 | 30 | 10 | 205.4375
4 | 2016-04-22 | ПС "Русса" выведена с землей Л.-25 | КЛ-10 кВ ПС "Русса" - РП-3 | 2016-04-22 01:15 | 2016-04-22 01:50 | пробой изол | 2016-05-20 16:00 | 686:10 | 0.024306 | 0.58333 | 30 | 10 | 287.6125
5 | 2016-05-08 | РП-4 | КЛ-10кВ от ТП-20 на ТП-47 | 2016-05-08 08:43 | 2016-05-08 09:53 | пробой изол | 2016-06-08 10:20 | 744:27 | 0.048611 | 1.1667 | 50 | 10 | 958.7083
6 | 2016-05-19 | ПС Русса Л-2 земля | КЛ-10кВ от ТП-21 наТП-10 | 2016-05-19 23:40 | 2016-05-20 00:10 | пробой изол | 2016-06-06 14:54 | 422:44 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 10 | 246.525
7 | 2016-06-16 | ПС Шелонь Л-1 | нет | 2016-06-16 07:20 | 2016-06-16 10:20 | тяговый изол поврежден РП-18 | 2016-06-16 10:20 | 0:00 | 0.125 | 3 | 30 | 10 | 1479.15
8 | 2016-06-26 | ПС Холм Л-7 | КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-20 | 2016-06-26 23:00 | 2016-06-27 00:17 | пробой изол | 2016-06-28 14:00 | 37:43 | 0.053472 | 1.2833 | 30 | 10 | 632.7475
9 | 2016-06-28 | МВ в РП-1 на ТП-7 | КЛ-10кВ от ТП-10 на ТП-20 | 2016-06-28 22:25 | 2016-06-28 23:10 | пробой изоляции |  | -42549.9653 | 0.03125 | 0.75 | 30 | 10 | 369.7875
среднее по СФ |  |  |  |  | 0:44 |  |  | 499:00 |  |  |  |  | 3396.5667
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | 2:00 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 64633.8697

## на сайт
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за II квартал 2016 года.
№ | ДАТА | Наименование | Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ | время |  | Дефект | недоотпуск
|  | № п/ст, РП, ТП |  | Откл. | вкл
Великий Новгород II квартал 2016 года.
1 | 2016-04-03 | КЛ-6кВ ТП-185 на ТП-489 земля | КЛ-6кВ ТП-185 на ТП-489 | 2016-04-03 17:00 | 2016-04-03 17:55 | пробой изол. | 90.3925
2 | 2016-04-03 | РП-1 на ТП-106( Ф-01) | КЛ-6кВ ТП-18 на ТП-21(Б) | 2016-04-03 00:37 | 2016-04-03 01:14 | пробой изол. | 304.0475
3 | 2016-04-10 | ПС Антоново Ф-15 | КЛ-6кВ от РП -36 на ПС Антоново | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 09:45 | пробой изол | 262.96
4 | 2016-04-10 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ от ПСАнтоново на ТП-44(Ф-18) | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 10:01 | пробой изол | 236.664
5 | 2016-04-10 | РП-13 Мв на ТП-622 | КЛ-6кВ ТП-133 на ТП-235 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 14:24 | пробой изол | 1341.096
6 | 2016-04-10 | ТП-629 ВВ на РП-36 | КЛ-6кв ТП297 на ТП-251 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 15:27 | пробой изол сети абонента | 64.5896
7 | 2016-04-10 | РП-37 МВ на ТП-602 | КЛ6кВ от ТП-234 на ТП-31 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 18:55 | пробой изол | 2228.586
8 | 2016-04-10 | РП-15 МВ на ТП-188 | КЛ-6кВ ТП-181 на ТП-188 | 2016-04-10 15:08 | 2016-04-10 16:10 | пробой изол | 509.485
9 | 2016-04-10 | ТП-21 Т-1 каб. Разд. Транф | нет | 2016-04-10 15:00 | 2016-04-10 18:32 | поврежд. Оборуд | 0
10 | 2016-04-10 | ПС Районная земля на Т-3 | РП Заводская МВ Ф-48 | 2016-04-10 19:05 | 2016-04-10 19:36 | Сети МРСК | 101.897
12 | 2016-04-15 | ПС Районная Ф-25 | КЛ-6кВ ПС Районная на РП-15 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 11:05 | пробой изол | 575.225
13 | 2016-04-15 | ПС Районная Ф-37 | КЛ-6кВ ПС Районная на РП-24 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 11:30 | пробой изол | 690.27
14 | 2016-04-17 | Земля на ПС Базовая РП-31 отключен МВ | КЛ- 6кВ на ТП-363 п/п 51 | 2016-04-17 14:34 | 2016-04-17 14:52 | пробой изол | 59.166
15 | 2016-04-19 | ТП-67 МВ на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-1 на ТП-145 | 2016-04-19 11:50 | 2016-04-19 12:37 | поврежден стор. Орган | 386.2225
16 | 2016-04-21 | РП-13 МВ на ТП-622 | КЛ-6кВ от ТП-235 на ТП-316 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:20 | пробой изол | 1725.675
17 | 2016-04-21 | РП-51 МВ на ТП-373 | КЛ-6кВ ТП-373 на ТП-399 | 2016-04-21 09:47 | 2016-04-21 10:54 | пробой изол | 660.687
18 | 2016-04-29 | ТП-410 2 ПК перегорели | КЛ-10кВ от ТП-410 до ТП-621 | 2016-04-29 02:50 | 2016-04-29 04:10 | дождь | 43.8267
19 | 2016-05-05 | ПС Мостищи Ф-3 | КЛ-10кВ ТП493 разделка на каб. вых на Ф-3 | 2016-05-05 13:50 | 2016-05-05 16:40 | пробой изоляции | 698.4875
20 | 2016-05-05 | ПС Мостищи Ф-3 | ВЛ-10кВ ТП493, ТП-582 2 шлейфа, 2 изолятора | 2016-05-05 13:50 | 2016-05-05 16:40 | повреждение оборуд | 698.4875
21 | 2016-05-10 | ПС Антоново Ф-6 | КЛ-6кВ ПС Антоново на ТП-393 | 2016-05-10 09:20 | 2016-05-10 11:40 | пробой изоляции | 1840.72
22 | 2016-05-10 | ПС Антоново Ф-6 | КЛ-6кВ от ТП-446 на ТП-423 | 2016-05-10 09:20 | 2016-05-10 11:40 | пробой изоляции сети Абонента | 1840.72
23 | 2016-05-10 | ПС Районная МВ Ф-36 | КЛ-6кВ от ПС Районная на РП-10 | 10.05 16 21:32 | 10.05 16 21:32 | пробой изоляции | 0
24 | 2016-05-13 | РП-42 на ТП-15 | отключен п/п10 | 2016-05-13 12:05 | 2016-05-13 12:55 | Самовольный работы стор. Орган ТП-15 | 575.225
25 | 2016-05-19 | ПС Антоново Ф-2 земля | Ф-2 КЛ-6кВ выведен землей | 2016-05-19 16:00 | 2016-05-19 16:03 | сторонней ?организацией | 64.0965
26 | 2016-06-04 | ТП-200 Т-1 | ТП-200 перемычка 6кВ | 2016-06-04 06:00 | 2016-06-04 13:00 | поврежд. Оборудования | 690.27
27 | 2016-06-04 | ТП-332 Т-2 | ТП-332 перемычка на Т-2 | 2016-06-04 | 2016-06-04 01:34 | поврежд. Оборудования | 231.7335
28 | 2016-06-04 | РП-42 ВВ на ТП-202 | ВЛ-6кВ на ТП-630 разрядник | 2016-06-04 11:07 | 2016-06-05 12:30 | Гроза | 250.3051
29 | 2016-06-04 | ПС Районная Ф-33 МВ на ТП-261 | ВЛ-6кВ на ТП-261 -изолятор | 2016-06-03 23:00 | 2016-06-04 00:24 | Гроза | 138.054
30 | 2016-06-03 | РП-15 МВ на ТП-188 | КЛ-6кВ от РП-15 на ТП-188 | 2016-06-03 23:00 | 2016-06-03 23:38 | пробой изоляции | 187.359
31 | 2016-06-06 | вТП-392 Т-1 | нет | 2016-06-06 10:20 | 2016-06-06 11:20 | поврежд. Оборудования | 986.1
32 | 2016-06-07 | ПС Мостищи Ф-25 | Реклоузер 10кВ на Мостищи-Хлевищи ТП-707 | 2016-06-07 21:00 | 2016-06-07 22:00 | пробой изоляции Гроза | 16.435
33 | 2016-06-08 | РП-42 ВВ на ТП-15-РП-16 | оборудование ТП-630 | 2016-06-08 16:12 | 2016-06-08 18:18 | поврежд. Оборудования | 20.7081
35 | 2016-06-08 | РП-42 ВВ на ТП-202 | ВЛ-6кВ ТП10-п/п-15-ТП-164 | 2016-06-08 22:10 | 2016-06-08 23:30 | пробой изоляции | 394.44
36 | 2016-06-12 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ ПС Антоново до ТП-44 | 2016-06-12 13:23 | 2016-06-12 13:54 | пробой изоляции | 152.8455
37 | 2016-06-16 | МВ в РП-25 на ТП-379 | В ТП-384 разделка на ТП-377 | 2016-06-16 12:01 | 2016-06-16 13:31 | поврежд. Оборудования | 887.49
38 | 2016-06-19 | МВ ТП-67 на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-145 на ТП-1 | 2016-06-19 15:05 | 2016-06-19 16:22 | пробой изоляции | 253.099
39 | 2016-06-21 | МВ в РП-2 на ТП-66 | КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-138 выведен землей | 2016-06-21 03:03 | 2016-06-21 03:47 | пробой изоляции | 361.57
40 | 2016-06-21 | МВ в РП 36 на ТП116 каб.А | КЛ-6кВ Рп-36 на ТП-116 каб.Б | 2016-06-21 14:53 | 2016-06-21 15:35 | порыв стор. Организацией | 345.135
41 | 2016-06-25 | ПС Мостищи Ф-42 | ячейка Т2 в ТП-549 | 2016-06-25 17:20 | 2016-06-25 18:20 | поврежд. Оборудования | 164.35
42 | 2016-06-26 | РП-25 ячейка на ТП-277 | ячейка в ПР-29 на ТП-406 | 2016-06-26 15:35 | 2016-06-26 16:47 | поврежд. Оборудования | 709.992
43 | 2016-06-26 | ПС Западная секция Т-2 | Ячейка КЛ-6 кВ Ф-11 | 2016-06-26 00:33 | 2016-06-26 02:11 | поврежд. Оборудования | 1610.63
44 | 2016-06-28 | МВ в РП-27 на ТП-119 | нет | 2016-06-28 01:27 | 2016-06-28 03:34 | поврежд. Оборудования СЕТИ Абонента | 1043.6225
45 | 2016-06-27 | РП-38 МВ на ТП-585 | КЛ-6кВ от РП-38 на ТП-585 каб.А | 2016-06-27 20:50 | 2016-06-27 21:41 | пробой изоляции | 335.274
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I1квартал 2016 года
1 | 2016-05-09 | ПС Энергомаш Л-1 | КЛ-10кВ Пс Энергомаш на РП-1 | 2016-05-09 09:52 | 2016-05-09 10:36 | пробой изоляции | 361.57
2 | 2016-06-16 | ПС Вишера Л-20 | нет | 2016-06-16 11:04 | 2016-06-16 11:46 | Гроза, ветер | 230.09
3 | 2016-06-18 | ПС Вишера Л-17 | нет | 2016-06-18 13:46 | 2016-06-18 13:48 | Гроза, ветер | 219.1333
4 | 2016-06-18 11:38 | ПС Чудово Л-5 | ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-29 выведена землей | 2016-06-18 11:38 | 2016-06-18 13:45 | пробой изоляции | 1043.6225
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
1 | 2016-05-26 | ПС Угловка Л3,Л-9 | нет | 2016-05-26 06:58 | 2016-05-26 07:23 | сети МРСК | 205.4375
2 | 2016-06-04 | ПС Окуловка -1 Л-18 | нет | 2016-06-04 16:00 | 2016-06-04 16:55 | сети МРСК | 150.6542
3 | 2016-06-22 | ПС Угловка Л-3,Л-9 | нет | 2016-06-22 00:42 | 2016-06-22 01:06 | Гроза, ветер | 131.48
4 | 2016-06-22 | ПС Угловка Л-6 | нет | 2016-06-22 00:34 | 2016-06-22 01:08 | Гроза, ветер | 18.6263
5 | 2016-06-26 | ПС Окуловка Л-6 | нет | 2016-06-26 18:13 | 2016-06-26 20:10 | Гроза, ветер | 3204.825
6 | 2016-06-26 | ПС Кулотино Л-3 | нет | 2016-06-26 19:40 | 2016-06-26 20:58 | Гроза, ветер | 640.965
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года.
1 | 2016-04-18 | ПС Валдай Л-7 | КЛ-10кВ ПС Валдай на ТП-55 | 2016-04-18 04:15 | 2016-04-18 04:41 | пробой изол | 213.655
2 | 2016-04-19 | ПС Валдай Л-13 | КЛ-10кВ от ПС Валдай до РП-10 | 2016-04-19 14:17 | 2016-04-19 14:30 | пробой изол | 11940.0275
3 | 2016-04-26 | ПС Валдай Л-13 | КЛ-10кВ от ПС Валдай до РП-10 | 2016-04-26 05:10 | 2016-04-26 05:40 | пробой изол | 246.525
4 | 2016-05-01 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-26 | 2016-05-01 19:01 | 2016-05-01 19:35 | пробой изол | 279.395
5 | 2016-05-17 | ПС Валдай Л-7 | КЛ-10кВ от ТП-55 на ТП-35 | 2016-05-17 19:30 | 2016-05-17 19:55 | пробой изол | 342.3958
6 | 2016-06-21 | ПС Марево Л-6 | ВЛ-10кВ обрывлинии между опорами 35 и 36 | 2016-06-21 22:25 | 2016-06-22 02:25 | Гроза, ветер | 1972.2
7 | 2016-06-21 | ПС Марево Л-3 | ВЛ-10кВ обрыв линии между опорами 78 и 79 | 2016-06-21 22:25 | 2016-06-22 02:25 | Гроза, ветер | 1972.2
8 | 2016-06-23 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от РП-1 на ТП-10 | 2016-06-23 00:40 | 2016-06-23 01:55 | пробой изол | 616.3125
9 | 2016-06-23 | ПС Валдай Л-15 | отПС Валдай на РП-1 | 2016-06-23 00:40 | 2016-06-23 01:55 | пробой изол | 616.3125
10 | 2016-06-29 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-10кВ | 2016-06-29 03:15 | 2016-06-29 04:00 | пробой изол | 246.525
11 | 2016-06-30 | ПС Валдай Л-23 | перемычка в ТП-72 10кВ | 2016-06-30 12:05 | 2016-06-30 12:05 | поврежд. Обор. | 0
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016года.
1 | 2016-04-05 | ПС ПестовоЛ-3 | ВЛ-10кВ у ТП-12 отгорела перемычка | 2016-04-05 00:10 | 2016-04-05 00:15 | пробой изол | 41.0875
2 | 2016-04-06 | ПС Прогресс Л-14 | КЛ-ВЛ-10кВ на РП-5 | 2016-04-06 17:24 | 2016-04-06 17:54 | не обнаружена | 1232.625
3 | 2016-04-09 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-04-09 02:20 | 2016-04-09 11:20 | пробой изол | 32541.3
4 | 2016-04-16 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-113 | 2016-04-16 11:27 | 2016-04-16 12:50 | пробой изол | 909.4033
5 | 2016-04-16 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ-10кВ от РП-7 до ТП-47 | 2016-04-16 11:17 | 2016-04-16 13:35 | пробой изол | 1134.015
6 | 2016-04-18 | РП-1 10кВ вводная | КЛ-10кВ от РП-8 на ТП-72 | 2016-04-18 16:10 | 2016-04-18 16:20 | пробой изол | 41.0875
7 | 2016-04-22 | ПС Пестово МВ в ТП-15 | в ТП-55 | 2016-04-22 19:53 | 2016-04-22 20:25 | птица в ТП | 262.96
8 | 2016-04-26 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-142 | 2016-04-26 09:25 | 2016-04-26 09:46 | пробой изол | 207.081
9 | 2016-05-02 | ПС Пестово Л-3 | оборудование ТП-36А | 2016-05-02 10:01 | 2016-05-02 12:05 | пожар в вед. Подстанции | 169.8283
10 | 2016-05-10 | ПС Огнеупоры Боровичи 1 | в ТП-65 поврежд. изолятора. | 2016-05-10 11:00 | 2016-05-10 11:40 | поврежд. Оборуд. | 98.61
11 | 2016-05-11 | ПС Пестово Л-5 | ВЛ-10кВ провод от разрядника | 2016-05-11 15:00 | 2016-05-11 16:35 | поврежд. Оборуд. | 3903.3125
12 | 2016-05-16 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ 10кВ ТП-140 на ЛР-16 | 2016-05-16 18:24 | 2016-05-16 19:27 | пробой изол | 1380.54
13 | 2016-05-20 | ПС Прогресс Л-12 | ВЛ-10кВ РП-9 на ТП-147 | 2016-05-20 15:45 | 2016-05-21 14:00 | обрыв провода резервное питание | 0
14 | 2016-05-25 | ПС Прогресс Л-7 земля | КЛ-10кВ от ТП-109 на ТП-122 | 2016-05-25 15:25 | 2016-05-25 15:25 | пробой изоляции резервн.каб. | 0
15 | 2016-06-04 | ПС Огнеупоры Боровичи 5 | МВ на ТП-1 | 2016-06-04 04:25 | 2016-06-04 04:55 | гроза | 1150.45
16 | 2016-06-12 | ПС Хвойная Л-4 | нет | 2016-06-12 14:05 | 2016-06-12 15:40 | не обнаружена | 1821.5458
17 | 2016-06-12 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ ТП-6 на ТП-82 | 2016-06-12 09:48 | 2016-06-12 15:00 | гроза отгорел провод | 18801.64
18 | 2016-06-12 | ПС Пестово Л-3 | нет | 2016-06-12 08:42 | 2016-06-12 09:15 | ветка на проводах | 1807.85
19 | 2016-06-18 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-74 | 2016-06-18 15:20 | 2016-06-18 20:20 | ветка на проводах | 2465.25
20 | 2016-06-22 | ПС Прогресс Л-6 | МВ в РП-4 на ТП-16 | 2016-06-22 01:12 | 2016-06-22 01:45 | Гроза Шторм | 271.1775
21 | 2016-06-25 | ПС Пестово Л-5 | разрядник у ТП-90 | 2016-06-25 17:35 | 2016-06-25 18:20 | Гроза Шторм | 1848.9375
22 | 2016-06-26 | ПС Пестово Л-5 | нет | 2016-06-26 17:05 | 2016-06-26 19:35 | Гроза Шторм | 6163.125
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
1 | 2016-04-04 | ПС Сольцы Л-11 | КЛ-10кВ от ТП-4 на ТП-5(1) | 2016-04-04 03:50 | 2016-04-04 04:40 | пробой изол | 1369.5833
2 | 2016-04-12 | РП-1 | КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-43 | 2016-04-12 12:20 | 2016-04-12 13:00 | пробой изол | 328.7
3 | 2016-04-08 | ПС Медниково Л-11 | ВЛ-10кВ от ПС Медниково на РП-4 | 2016-04-08 11:40 | 2016-04-08 12:05 | пробой изол | 205.4375
4 | 2016-04-22 | ПС "Русса" выведена с землей Л.-25 | КЛ-10 кВ ПС "Русса" - РП-3 | 2016-04-22 01:15 | 2016-04-22 01:50 | пробой изол | 287.6125
5 | 2016-05-08 | РП-4 | КЛ-10кВ от ТП-20 на ТП-47 | 2016-05-08 08:43 | 2016-05-08 09:53 | пробой изол | 958.7083
6 | 2016-05-19 | ПС Русса Л-2 земля | КЛ-10кВ от ТП-21 наТП-10 | 2016-05-19 23:40 | 2016-05-20 00:10 | пробой изол | 246.525
7 | 2016-06-16 | ПС Шелонь Л-1 | нет | 2016-06-16 07:20 | 2016-06-16 10:20 | тяговый изол поврежден РП-18 | 1479.15
8 | 2016-06-26 | ПС Холм Л-7 | КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-20 | 2016-06-26 23:00 | 2016-06-27 00:17 | пробой изол | 632.7475
9 | 2016-06-28 | МВ в РП-1 на ТП-7 | КЛ-10кВ от ТП-10 на ТП-20 | 2016-06-28 22:25 | 2016-06-28 23:10 | пробой изоляции | 369.7875

## для премирования
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за II квартал 2016 года.
№ | ДАТА | Наименование | Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ | время |  | Дефект | недоотпуск
|  | № п/ст, РП, ТП |  | Откл. | вкл
Великий Новгород II квартал 2016 года.
1 | 2016-04-03 | КЛ-6кВ ТП-185 на ТП-489 земля | КЛ-6кВ ТП-185 на ТП-489 | 2016-04-03 17:00 | 2016-04-03 17:55 | пробой изол. | 90.3925 | 0.038194
2 | 2016-04-03 | РП-1 на ТП-106( Ф-01) | КЛ-6кВ ТП-18 на ТП-21(Б) | 2016-04-03 00:37 | 2016-04-03 01:14 | пробой изол. | 304.0475 | 0.025694
3 | 2016-04-10 | ПС Антоново Ф-15 | КЛ-6кВ от РП -36 на ПС Антоново | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 09:45 | пробой изол | 262.96 | 0.022222
4 | 2016-04-10 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ от ПСАнтоново на ТП-44(Ф-18) | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 10:01 | пробой изол | 236.664 | 0.033333
5 | 2016-04-10 | РП-13 Мв на ТП-622 | КЛ-6кВ ТП-133 на ТП-235 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 14:24 | пробой изол | 1341.096 | 0.047222
6 | 2016-04-10 | РП-37 МВ на ТП-602 | КЛ6кВ от ТП-234 на ТП-31 | 2016-04-10 13:16 | 2016-04-10 18:55 | пробой изол | 2228.586 | 0.23542
7 | 2016-04-10 | РП-15 МВ на ТП-188 | КЛ-6кВ ТП-181 на ТП-188 | 2016-04-10 15:08 | 2016-04-10 16:10 | пробой изол | 509.485 | 0.043056
8 | 2016-04-15 | ПС Районная Ф-25 | КЛ-6кВ ПС Районная на РП-15 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 11:05 | пробой изол | 575.225 | 0.024306
9 | 2016-04-15 | ПС Районная Ф-37 | КЛ-6кВ ПС Районная на РП-24 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 11:30 | пробой изол | 690.27 | 0.041667
10 | 2016-04-17 | Земля на ПС Базовая РП-31 отключен МВ | КЛ- 6кВ на ТП-363 п/п 51 | 2016-04-17 14:34 | 2016-04-17 14:52 | пробой изол | 59.166 | 0.0125
11 | 2016-04-21 | РП-13 МВ на ТП-622 | КЛ-6кВ от ТП-235 на ТП-316 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:20 | пробой изол | 1725.675 | 0.048611
12 | 2016-04-21 | РП-51 МВ на ТП-373 | КЛ-6кВ ТП-373 на ТП-399 | 2016-04-21 09:47 | 2016-04-21 10:54 | пробой изол | 660.687 | 0.046528
13 | 2016-06-04 | ТП-200 Т-1 | ТП-200 перемычка 6кВ | 2016-06-04 06:00 | 2016-06-04 13:00 | поврежд. Оборудования | 690.27 | 0.29167
14 | 2016-06-04 | ТП-332 Т-2 | ТП-332 перемычка на Т-2 | 2016-06-04 | 2016-06-04 01:34 | поврежд. Оборудования | 231.7335 | 0.065278
15 | 2016-06-03 | РП-15 МВ на ТП-188 | КЛ-6кВ от РП-15 на ТП-188 | 2016-06-03 23:00 | 2016-06-03 23:38 | пробой изоляции | 187.359 | 0.026389
16 | 2016-06-06 | вТП-392 Т-1 | нет | 2016-06-06 10:20 | 2016-06-06 11:20 | поврежд. Оборудования | 986.1 | 0.041667
17 | 2016-06-08 | РП-42 ВВ на ТП-15-РП-16 | оборудование ТП-630 | 2016-06-08 16:12 | 2016-06-08 18:18 | поврежд. Оборудования | 20.7081 | 0.0875
18 | 2016-06-08 | РП-42 ВВ на ТП-202 | ВЛ-6кВ ТП10-п/п-15-ТП-164 | 2016-06-08 22:10 | 2016-06-08 23:30 | пробой изоляции | 394.44 | 0.055556
19 | 2016-06-12 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ ПС Антоново до ТП-44 | 2016-06-12 13:23 | 2016-06-12 13:54 | пробой изоляции | 152.8455 | 0.021528
20 | 2016-06-16 | МВ в РП-25 на ТП-379 | В ТП-384 разделка на ТП-377 | 2016-06-16 12:01 | 2016-06-16 13:31 | поврежд. Оборудования | 887.49 | 0.0625
21 | 2016-06-19 | МВ ТП-67 на ТП-108 | КЛ-6кВ ТП-145 на ТП-1 | 2016-06-19 15:05 | 2016-06-19 16:22 | пробой изоляции | 253.099 | 0.053472
22 | 2016-06-21 | МВ в РП-2 на ТП-66 | КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-138 выведен землей | 2016-06-21 03:03 | 2016-06-21 03:47 | пробой изоляции | 361.57 | 0.030556
23 | 2016-06-25 | ПС Мостищи Ф-42 | ячейка Т2 в ТП-549 | 2016-06-25 17:20 | 2016-06-25 18:20 | поврежд. Оборудования | 164.35 | 0.041667
24 | 2016-06-26 | РП-25 ячейка на ТП-277 | ячейка в ПР-29 на ТП-406 | 2016-06-26 15:35 | 2016-06-26 16:47 | поврежд. Оборудования | 709.992 | 0.05
25 | 2016-06-26 | ПС Западная секция Т-2 | Ячейка КЛ-6 кВ Ф-11 | 2016-06-26 00:33 | 2016-06-26 02:11 | поврежд. Оборудования | 1610.63 | 0.068056
26 | 2016-06-27 | РП-38 МВ на ТП-585 | КЛ-6кВ от РП-38 на ТП-585 каб.А | 2016-06-27 20:50 | 2016-06-27 21:41 | пробой изоляции | 335.274 | 0.035417
0.059615
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I1квартал 2016 года
1 | 2016-05-09 | ПС Энергомаш Л-1 | КЛ-10кВ Пс Энергомаш на РП-1 | 2016-05-09 09:52 | 2016-05-09 10:36 | пробой изоляции | 361.57 | 0.030556
2 | 2016-06-18 11:38 | ПС Чудово Л-5 | ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-29 выведена землей | 2016-06-18 11:38 | 2016-06-18 13:45 | пробой изоляции | 1043.6225 | 0.088194
0.059375
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года.
1 | 2016-04-18 | ПС Валдай Л-7 | КЛ-10кВ ПС Валдай на ТП-55 | 2016-04-18 04:15 | 2016-04-18 04:41 | пробой изол | 213.655 | 0.018056
2 | 2016-04-19 | ПС Валдай Л-13 | КЛ-10кВ от ПС Валдай до РП-10 | 2016-04-19 14:17 | 2016-04-19 14:30 | пробой изол | 11940.0275 | 0.0090278
3 | 2016-04-26 | ПС Валдай Л-13 | КЛ-10кВ от ПС Валдай до РП-10 | 2016-04-26 05:10 | 2016-04-26 05:40 | пробой изол | 246.525 | 0.020833
4 | 2016-05-01 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-26 | 2016-05-01 19:01 | 2016-05-01 19:35 | пробой изол | 279.395 | 0.023611
5 | 2016-05-17 | ПС Валдай Л-7 | КЛ-10кВ от ТП-55 на ТП-35 | 2016-05-17 19:30 | 2016-05-17 19:55 | пробой изол | 342.3958 | 0.017361
6 | 2016-06-23 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от РП-1 на ТП-10 | 2016-06-23 00:40 | 2016-06-23 01:55 | пробой изол | 616.3125 | 0.052083
7 | 2016-06-23 | ПС Валдай Л-15 | отПС Валдай на РП-1 | 2016-06-23 00:40 | 2016-06-23 01:55 | пробой изол | 616.3125 | 0.052083
8 | 2016-06-29 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-10кВ | 2016-06-29 03:15 | 2016-06-29 04:00 | пробой изол | 246.525 | 0.03125
0.028038
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016года.
1 | 2016-04-05 | ПС ПестовоЛ-3 | ВЛ-10кВ у ТП-12 отгорела перемычка | 2016-04-05 00:10 | 2016-04-05 00:15 | пробой изол | 41.0875 | 0.0034722
2 | 2016-04-06 | ПС Прогресс Л-14 | КЛ-ВЛ-10кВ на РП-5 | 2016-04-06 17:24 | 2016-04-06 17:54 | не обнаружена | 1232.625 | 0.020833
3 | 2016-04-09 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-04-09 02:20 | 2016-04-09 11:20 | пробой изол | 32541.3 | 0.375
4 | 2016-04-16 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-113 | 2016-04-16 11:27 | 2016-04-16 12:50 | пробой изол | 909.4033 | 0.057639
5 | 2016-04-16 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ-10кВ от РП-7 до ТП-47 | 2016-04-16 11:17 | 2016-04-16 13:35 | пробой изол | 1134.015 | 0.095833
6 | 2016-04-18 | РП-1 10кВ вводная | КЛ-10кВ от РП-8 на ТП-72 | 2016-04-18 16:10 | 2016-04-18 16:20 | пробой изол | 41.0875 | 0.0069444
7 | 2016-04-26 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-142 | 2016-04-26 09:25 | 2016-04-26 09:46 | пробой изол | 207.081 | 0.014583
8 | 2016-05-10 | ПС Огнеупоры Боровичи 1 | в ТП-65 поврежд. изолятора. | 2016-05-10 11:00 | 2016-05-10 11:40 | поврежд. Оборуд. | 98.61 | 0.027778
9 | 2016-05-11 | ПС Пестово Л-5 | ВЛ-10кВ провод от разрядника | 2016-05-11 15:00 | 2016-05-11 16:35 | поврежд. Оборуд. | 3903.3125 | 0.065972
10 | 2016-05-16 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ 10кВ ТП-140 на ЛР-16 | 2016-05-16 18:24 | 2016-05-16 19:27 | пробой изол | 1380.54 | 0.04375
11 | 2016-06-12 | ПС Хвойная Л-4 | нет | 2016-06-12 14:05 | 2016-06-12 15:40 | не обнаружена | 1821.5458 | 0.065972
12 | 2016-06-12 | ПС Пестово Л-3 | нет | 2016-06-12 08:42 | 2016-06-12 09:15 | ветка на проводах | 1807.85 | 0.022917
13 | 2016-06-18 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-74 | 2016-06-18 15:20 | 2016-06-18 20:20 | ветка на проводах | 2465.25 | 0.20833
0.077618
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
1 | 2016-04-04 | ПС Сольцы Л-11 | КЛ-10кВ от ТП-4 на ТП-5(1) | 2016-04-04 03:50 | 2016-04-04 04:40 | пробой изол | 1369.5833 | 0.034722
2 | 2016-04-12 | РП-1 | КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-43 | 2016-04-12 12:20 | 2016-04-12 13:00 | пробой изол | 328.7 | 0.027778
3 | 2016-04-08 | ПС Медниково Л-11 | ВЛ-10кВ от ПС Медниково на РП-4 | 2016-04-08 11:40 | 2016-04-08 12:05 | пробой изол | 205.4375 | 0.017361
4 | 2016-04-22 | ПС "Русса" выведена с землей Л.-25 | КЛ-10 кВ ПС "Русса" - РП-3 | 2016-04-22 01:15 | 2016-04-22 01:50 | пробой изол | 287.6125 | 0.024306
5 | 2016-05-08 | РП-4 | КЛ-10кВ от ТП-20 на ТП-47 | 2016-05-08 08:43 | 2016-05-08 09:53 | пробой изол | 958.7083 | 0.048611
6 | 2016-05-19 | ПС Русса Л-2 земля | КЛ-10кВ от ТП-21 наТП-10 | 2016-05-19 23:40 | 2016-05-20 00:10 | пробой изол | 246.525 | 0.020833
7 | 2016-06-16 | ПС Шелонь Л-1 | нет | 2016-06-16 07:20 | 2016-06-16 10:20 | тяговый изол поврежден РП-18 | 1479.15 | 0.125
8 | 2016-06-26 | ПС Холм Л-7 | КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-20 | 2016-06-26 23:00 | 2016-06-27 00:17 | пробой изол | 632.7475 | 0.053472
9 | 2016-06-28 | МВ в РП-1 на ТП-7 | КЛ-10кВ от ТП-10 на ТП-20 | 2016-06-28 22:25 | 2016-06-28 23:10 | пробой изоляции | 369.7875 | 0.03125
0.042593