## все (2)
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2012 года.
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород 3 квартал 2012 года.
1 | 2012-06-14 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 33 | КЛ 6 кВ ПС Районная - п/п 23,ф.33 | 2012-06-14 23:15 | 2012-06-15 00:28 | пробой изоляции | 0.050694
2 | 2012-06-25 | РП - 10 откл.МВ на ТП - 428 ф.11 | КЛ 6 кВ ТП - 54 - ТП - 82 | 2012-06-25 13:33 | 2012-06-25 15:06 | пробой изоляции
3 | 2012-06-27 | РП - 14 откл. МВ на ТП - 306 | КЛ 6 кВ РП - 14 - ТП - 306 | 2012-06-27 09:00 | 2012-06-27 09:48 | пробой изоляции | 0.033333
4 | 2012-06-27 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.29 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 3,ф.29 | 2012-06-27 13:43 | 2012-06-27 13:43 | пробой изоляции | 0
5 | 2012-06-27 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.29 | ТП - 101 РУ 6 кВ (секция Т - 2 | 2012-06-27 13:43 | 2012-06-27 14:50 | повреждение опорных изоляторов | 0.046528
6 | 2012-06-27 | РП - 37 откл. МВ на ТП - 353 | ВЛ 6 кВ ТП - 353 - ТП - 327 | 2012-06-27 12:25 | 2012-06-27 12:58 | повреждение проходного изолятора | 0.022917
7 | 2012-06-28 | ПС "Районная" откл. МВ ф.45 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 27 | 2012-06-28 15:23 | 2012-06-28 15:23 | порван сторонней организацией | 0
8 | 2012-07-03 | РП - 42 откл. МВ на ТП - 606 | КЛ 6 кВ РП - 42 - ТП - 606 | 2012-07-03 00:40 | 2012-07-03 01:36 | пробой изоляции | 0.038889
9 | 2012-07-12 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 151 | КЛ 6 кВ ТП - 169 - ТП - 53 | 2012-07-12 15:35 | 2012-07-12 16:30 | порван сторонней организацией | 0.038194
10 | 2012-07-13 | ПС "Батецкая" откл. ф.03 | ВЛ 10 кВ ТП - 2 - ТП - 3 | 2012-07-13 11:15 | 2012-07-13 13:10 | повреждение проходного изолятора | 0.079861
11 | 2012-07-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 431 | КЛ 6 кВ РП - 24 - ТП - 431 | 2012-07-16 09:14 | 2012-07-16 10:04 | пробой изоляции | 0.034722
12 | 2012-07-16 | ПС "Районная" откл. МВ ф.37 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 24 | 2012-07-16 09:38 | 2012-07-16 10:04 | пробой изоляции | 0.018056
13 | 2012-07-16 | ПС "Районная" откл. МВ ф.40 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 355 | 2012-07-16 09:35 | 2012-07-16 10:25 | пробой изоляции | 0.034722
14 | 2012-07-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 354 - ТП - 265 | 2012-07-16 09:20 | 2012-07-16 10:48 | пробой изоляции | 0.061111
15 | 2012-07-16 | РП - 11 откл. МВ на ТП - 183 | КЛ 6 кВ ТП - 64 - ТП - 141 | 2012-07-16 09:30 | 2012-07-16 12:40 | пробой изоляции | 0.13194
16 | 2012-07-16 | РП - 11 откл. МВ на ТП - 183 | ТП - 178 РУ 6 кВ яч. наТ - 2 | 2012-07-16 09:30 | 2012-07-16 14:08 | пробой изоляции | 0.19306
17 | 2012-07-18 | ПС "Восточная" откл. ф.14 | КЛ 10 кВ ПС Восточная - РП - 46 | 2012-07-18 04:50 | 2012-07-18 05:38 | пробой изоляции | 0.033333
18 | 2012-07-23 | ПС «Базовая» ф.56 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 31,ф.56 | 2012-07-23 14:00 | 2012-07-23 14:00 | пробой изоляции | 0
19 | 2012-07-27 | РП - 50 откл. ВВ на ТП - 641, ф.11 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641,ф.11 | 2012-07-27 21:30 | 2012-07-27 23:40 | пробой изоляции | 0.090278
20 | 2012-07-29 | ТП - 380 | КЛ 6 кВ ТП - 380 на Т - 2 | 2012-07-29 18:20 | 2012-07-29 18:56 | пробой изоляции | 0.025
21 | 2012-07-30 | ПС «Новгородская» «земля» на I секции шин ф.3,5 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641,ф.05 | 2012-07-30 23:27 | 2012-07-31 14:30 | пробой изоляции | 0.62708
22 | 2012-08-06 | ПС "Районная" откл. МВ ф.35 | ПС "Районная" - РП - 32,ф.35 | 2012-08-06 15:55 | 2012-08-06 16:07 | пробой изоляции | 0.0083333
23 | 2012-08-09 | ПС «Антоново» откл. ВВ ф. 6 | ВЛ 6 кВ ТП - 150 - ТП - 75 | 2012-08-09 10:01 | 2012-08-09 11:02 | работа РЗА | 0.042361
24 | 2012-08-10 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 8 | КЛ 6 кВ ТП - 100 - ТП - 103 | 2012-08-10 19:52 | 2012-08-10 20:46 | работа РЗА | 0.0375
25 | 2012-08-10 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | 2012-08-10 19:52 | 2012-08-10 20:46 | пробой изоляции | 0.0375
26 | 2012-08-14 | В РП – 2 откл. МВ на ТП - 300 | КЛ 6 кВ ТП - 140 - ТП - 421 | 2012-08-14 04:50 | 2012-08-14 05:24 | пробой изоляции | 0.023611
27 | 2012-08-13 | ПС «Районная» откл. секция 6 кВ Т - 2 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 45, ф.4 | 2012-08-13 12:08 | 2012-08-13 12:40 | пробой изоляции | 0.022222
28 | 2012-08-16 | В РП – 44 откл. ВВ на РП - 1 | КЛ 6 кВ РП - 1 - РП - 3 | 2012-08-16 21:07 | 2012-08-16 21:12 | работа РЗА | 0.0034722
29 | 2012-08-17 | РП - 42 откл. ВВ ф.42 | КЛ 6 кВ ТП - 13 - ТП - 185 | 2012-08-17 10:22 | 2012-08-17 11:52 | пробой изоляции | 0.0625
30 | 2012-08-18 | ПС «Новгородская» земля на секц. Т-2 | КЛ-10 кВ ПС «Новгородская» - РП-50 ф. 11 | 2012-08-18 11:09 | 2012-08-18 11:48 | пробой изоляции | 0.027083
31 | 2012-08-18 | ПС "Районная" "земля" на секции Т - 1 | КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 24 | 2012-08-18 17:38 | 2012-08-18 18:40 | пробой изоляции | 0.043056
32 | 2012-08-23 | ПС «Базовая» откл. МВ ф. 29, РП - 3 откл. МВ на ТП - 125 | КЛ-6 кВ, РП-3 – ТП-125 | 2012-08-23 12:25 | 2012-08-23 13:25 | порван сторонней организацией | 0.041667
33 | 2012-08-30 | В РП-3 откл. МВ на ТП-125 | КЛ-6кВ, ТП-101 – ТП-351 | 2012-08-30 18:37 | 2012-08-30 19:27 | пробой изоляции | 0.034722
34 | 2012-09-02 | ПС «Мостищи», ф.07 | ТП - 510 | 2012-09-02 08:30 | 2012-09-03 10:00 | повреждение в вемомственной эл/установки | 1899-12-31 01:30
35 | 2012-09-03 | В РП-27 откл. МВ на ТП-119 | КЛ - ВЛ 6 кВ | 2012-09-03 22:35 | 2012-09-03 23:59 | работа РЗА | 0.058333
36 | 2012-09-04 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 01 | РП-1 яч. ф. 01 повреждены т. тока | 2012-09-04 11:55 | 2012-09-04 12:25 | повреждение опорных изоляторов | 0.020833
37 | 2012-09-04 | В РП-2 откл. МВ на РП-1 ф. 47-01 | КЛ-6 кВ, РП-2 – РП-1 (резервная КЛ) | 2012-09-04 17:00 | 2012-09-04 17:00 | пробой изоляции | 0
38 | 2012-09-05 | ПС «Новгородская», сек. 2 ф. 11 «земля». | КЛ-10 кВ, РП-641 – ТП-648 | 2012-09-05 16:03 | 2012-09-05 17:05 | порван стор. Орган. | 0.043056
39 | 2012-09-06 | ПС «Базовая» откл. МВ ф.38 | КЛ-6кВ ТП-387 – ТП-174 | 2012-09-06 18:00 | 2012-09-06 19:52 | пробой изоляции | 0.077778
40 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 13:52 | 2012-09-19 15:05 | работа РЗА | 0.050694
41 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 15:31 | 2012-09-19 16:45 | работа РЗА | 0.051389
42 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 21:35 | 2012-09-19 21:51 | работа РЗА | 0.011111
43 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 21:57 | 2012-09-19 22:02 | работа РЗА | 0.0034722
44 | 2012-09-20 | ПС «ЖБИ» откл. МВ ф.02 | ВЛ 6 кВ ПС «ЖБИ» - пп № 25(1 и 4 пролеты) | 2012-09-20 14:10 | 2012-09-20 15:20 | пробой изоляции | 0.048611
45 | 2012-09-22 | ПС «Новгородская» откл. ф.05 | ПС «Новгородская» - РП – 50, ф.05 | 2012-09-22 14:07 | 2012-09-22 14:30 | пробой изоляции | 0.015972
46 | 2012-09-27 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 374 |  | 2012-09-27 14:49 | 2012-09-27 15:56 | работа РЗА | 0.046528
47 | 2012-09-27 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 374 |  | 2012-09-27 18:38 | 2012-09-27 19:06 | работа РЗА | 0.019444
48 | 2012-09-28 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 374 |  | 2012-09-28 02:26 | 2012-09-28 02:33 | работа РЗА | 0.0048611
среднее по НО |  |  |  |  | 1:46
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-07-02 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ВЛ 10 кВ опора № 6 | 2012-07-02 00:15 | 2012-07-02 06:35 | пробой проходных изоляторов | 0.26389
2 | 2012-07-22 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-22 15:05 | 2012-07-22 19:29 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.18333
3 | 2012-08-22 | ПС "Чудово" откл. Л - 24 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-22 08:53 | 2012-08-22 10:08 | обрыв провода | 0.052083
4 | 2012-08-26 | ПС «Чудово». Л-24 | ТП - 54 | 2012-08-26 01:40 | 2012-08-26 02:02 | поврежден изолятор | 0.015278
5 | 2012-09-12 | ТП – 67 откл. ВВ Л - 13 | ВЛ 10 кВ ТП – 67 – ТП - 17 | 2012-09-12 09:05 | 2012-09-12 09:25 | работа РЗА | 0.013889
6 | 2012-09-13 | ПС «Вишерская» «земля» | КЛ 10 кВ РП – 8 – ТП - 4 | 2012-09-13 11:00 | 2012-09-13 11:30 | работа РЗА | 0.020833
7 | 2012-09-24 | ПС «Чудово» откл. Л - 16 | ТП - 30 | 2012-09-24 08:38 | 2012-09-24 09:25 | пробой проходных изоляторов | 0.032639
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 2:00
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-06-28 | ПС "Угловка" откл. Л - 9 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-28 21:20 | 2012-06-28 23:12 | работа РЗА | 0.077778
2 | 2012-06-28 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-28 22:50 | 2012-06-28 23:20 | работа РЗА | 0.020833
3 | 2012-06-29 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-29 00:12 | 2012-06-29 00:33 | пробой проходных изоляторов | 0.014583
4 | 30.06.12 г. | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ТП - 5 рУ 10 кВ | 2012-06-30 09:35 | 2012-06-30 10:36 | пробой проходных изоляторов | 0.042361
5 | 30.06.12 г. | ПС "Угловка" откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ПС "Угловка" - РП - 1 | 2012-06-30 17:30 | 2012-06-30 19:00 | пробой изоляции | 0.0625
6 | 2012-07-09 | ПС "Угловка" откл. Л - 3, 9 | ВЛ 10 кВ ТП - 5 - ТП - 21 | 2012-07-09 20:27 | 2012-07-09 22:05 | обрыв провода | 0.068056
7 | 2012-07-22 | ПС «Кулотино» откл. Л - 9 | ТП - 6 | 2012-07-22 10:45 | 2012-07-22 10:52 | пробой разрядника | 0.0048611
8 | 2012-07-29 | ПС "Окуловка" отл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ между опорами № 16 - №67 | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:24 | пробой проходных изоляторов | 0.01875
9 | 2012-07-29 | ПС "Окуловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:24 | пробой проходных изоляторов | 0.01875
10 | 2012-08-20 | ПС "Окуловская", Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП - 60 - ТП - 52 | 2012-08-20 03:00 | 2012-08-20 05:00 | обрыв провода | 0.083333
11 | 2012-08-22 | ПС "Окуловка", Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-22 06:59 | 2012-08-22 07:00 | работа РЗА | 0.00069444
12 | 2012-08-28 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-28 00:30 | 2012-08-28 03:15 | обрыв провода | 0.11458
13 | 2012-09-04 | ПС «Крестцы», Л-1 | ВЛ 10 кВ ТП - 3 - ТП - 10 | 2012-09-04 16:00 | 2012-09-04 19:05 | обрыв проводов | 0.12847
14 | 2012-09-11 | ПС «Крестцы» откл. МВ Л - 1 | КЛ 10 кВ ПС «Крестцы» - ТП - 24 | 2012-09-11 10:45 | 2012-09-11 12:21 | пробой изоляции | 0.066667
15 | 2012-09-12 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ ТП – 27 – ТП - 26 | 2012-09-12 19:40 | 2012-09-12 21:40 | пробой изоляции | 0.083333
16 | 2012-09-12 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ – ВЛ ТП – 28 – ТП - 11 | 2012-09-12 19:40 | 2012-09-12 21:40 | работа РЗА | 0.083333
17 | 2012-09-16 | ПС «Окуловка» откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП – 43 – ТП – 37. | 2012-09-16 15:35 | 2012-09-16 16:04 | обрыв проводов | 0.020139
1:17
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года.
1 | 2012-06-27 | ПС "Валдай" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 35 | 2012-06-27 17:15 | 2012-06-27 18:35 | пробой изоляции | 0.055556
2 | 2012-07-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ТП - 27(абонента) каб. перемычка на Т - 1 | 2012-07-09 19:26 | 2012-07-09 20:25 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.040972
3 | 2012-07-13 | ТП - 7 нет 1 фазы | КЛ 10 кВ ТП - 7 - ТП - 47 | 2012-07-13 11:45 | 2012-07-13 11:50 | пробой изоляции | 0.0034722
4 | 2012-07-29 | ПС "Марево" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-29 14:35 | 2012-07-29 16:10 | работа РЗА | 0.065972
5 | 2012-08-04 | ПС «Валдай» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ опоры № 19 - №22 | 2012-08-04 21:30 | 2012-08-05 00:40 | пробой проходных изоляторов | 0.13194
6 | 2012-08-24 | ПС «Валдай», земля на Л.-5 | ТП-14 | 2012-08-24 17:00 | 2012-08-24 18:00 | пробой проходных изоляторов | 0.041667
7 | 2012-09-09 | ПС «Лычково» откл. Л - 2 | ТП – 8 – ТП - 10 | 2012-09-09 08:06 | 2012-09-11 13:10 | Пробой опорного изолятора | 1900-01-01 05:04
среднее по ВФ |  |  |  |  | 8:45
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года.
1 | 2012-07-01 | ТП – 75 откл. МВ на ТП - 21 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-01 18:30 | 2012-07-01 19:10 | работа РЗА | 0.027778
2 | 2012-06-28 | ПС "Неболочи" откл. МВ Л - 5 | каб. выход ТП - 11 - л/р №1 | 2012-06-28 06:50 | 2012-06-28 07:55 | пробой изоляции | 0.045139
3 | 2012-06-30 | ПС Прогресс" откл. Л - 8 | л/р на ТП - 151 | 2012-06-30 06:12 | 2012-06-30 06:34 | отгорел шлейф | 0.015278
4 | 2012-07-01 | ТП - 75 откл. МВ на ТП - 21 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-01 18:30 | 2012-07-01 19:10 | работа РЗА | 0.027778
5 | 2012-07-01 | РП - 2 откл. яч. 6,3 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-01 18:30 | 2012-07-01 19:00 | работа РЗА | 0.020833
6 | 2012-07-09 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 46 | КЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 46 | 2012-07-09 09:00 | 2012-07-09 09:00 | пробой изоляции | 0
7 | 2012-07-13 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 | КЛ 10 кВ ПС "Любытино" - ТП - 4 | 2012-07-13 18:20 | 2012-07-13 18:44 | пробой изоляции | 0.016667
8 | 2012-07-14 | ПС "Прогресс" откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 2 | 2012-07-14 07:30 | 2012-07-14 07:47 | работа РЗА | 0.011806
9 | 2012-07-22 | РП – 5 откл. МВ яч. №2 ТП - 16 | ВЛ 10 кВ ТП – 133 – ТП – 74 (у опоры № 1). | 2012-07-22 18:43 | 2012-07-22 19:18 | повреждена кабельная разделка | 0.024306
10 | 2012-07-25 | ПС «Пестово» откл. Л - 3 | ТП - 3 откл. ВН | 2012-07-25 02:03 | 2012-07-25 03:01 | работа РЗА | 0.040278
11 | 2012-07-30 | ПС "Хвойная" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-30 08:00 | 2012-07-30 08:05 | работа РЗА | 0.0034722
12 | 2012-07-30 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-30 21:06 | 2012-07-30 21:52 | работа РЗА | 0.031944
13 | 2012-08-03 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-03 20:56 | 2012-08-03 21:06 | птица на ВЛ | 0.0069444
14 | 2012-08-15 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ПС "Пестово" - ТП - 38 | 2012-08-15 06:37 | 2012-08-17 05:30 | пробой изоляции | 1899-12-31 22:53
15 | 2012-08-15 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-15 11:05 | 2012-08-15 14:49 | обрыв провода | 0.15556
16 | 2012-08-20 | ПС "Прогресс" откл. Л - 8 | РП - 2 яч. № 3 | 2012-08-20 09:15 | 2012-08-20 09:30 | работа РЗА | 0.010417
17 | 2012-08-23 | В ТП-39 откл. МВ ф. Боровичи-4 | ТП-94 | 2012-08-23 06:35 | 2012-08-23 07:25 | повреждение оборудования | 0.034722
18 | 2012-08-23 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 45 | 2012-08-23 17:50 | 2012-08-23 19:20 | обрыв провода | 0.0625
19 | 2012-09-01 | В РП-5 откл. МВ яч.№2 Л-7 ПС «Прогресс» |  | 2012-09-01 11:05 | 2012-09-01 11:25 | работа РЗА | 0.013889
20 | 2012-09-05 | ПС "Хвойная" "земля" на линии № 2 | ТП - 2 | 2012-09-05 21:22 | 2012-09-05 23:55 | пробой проходных изоляторов | 0.10625
21 | 2012-09-08 | ПС «Прогресс» откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 7 | 2012-09-08 10:10 | 2012-09-08 11:16 | пробой изоляции | 0.045833
22 | 2012-09-14 | РП – 5 откл. Л - 7 | КЛ ТП - 93 – ТП - 74 | 2012-09-14 01:45 | 2012-09-14 03:36 | пробой изоляции | 0.077083
23 | 2012-09-14 | ПС «Любытино» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-09-14 05:26 | 2012-09-14 09:28 | обрыв провода | 0.16806
24 | 2012-09-18 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП – 20 – ТП – 60. | 2012-09-18 06:30 | 2012-09-18 08:22 | пробой проходных изоляторов | 0.077778
25 | 2012-09-22 | ПС «Прогресс» откл. Л - 12 | РП – 1 яч. № 15 | 2012-09-22 12:00 | 2012-09-22 12:30 | работа РЗА | 0.020833
26 | 2012-09-21 | ТП – 15 откл. МВ на ТП – 47, Л - 5 | ВЛ 10 кВ ТП – 15 – ТП - 47 | 2012-09-21 13:15 | 2012-09-21 15:50 | работа РЗА | 0.10764
27 | 2012-09-21 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ ТП - 11 - ТП - 42 | 2012-09-21 10:40 | 2012-09-21 11:20 | обрыв провода | 0.027778
28 | 2012-09-27 | ПС «Боровичи» Л – 12 «земля» | ТП - 150 | 2012-09-27 18:40 | 2012-09-27 19:16 | пробой проходных изоляторов | 0.025
среднее по БФ |  |  |  |  | 0:32
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-02-11 | ПС "Русса" Л - 9 на РП - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 74 - ТП - 75 | 2012-02-11 10:40 | 2012-02-11 11:31 | пробой изоляции | 0.035417
2 | 2012-07-06 | ПС "Русса" откл. Л - 11 | ПС "Русса" - РП - 2, ф.11 | 2012-07-06 14:28 | 2012-07-06 14:58 | пробой изоляции | 0.020833
3 | 2012-07-07 | ПС "Сольцы" откл. Л - 10 | ТП - 1 (абонента) | 2012-07-07 06:17 | 2012-07-07 06:45 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.019444
4 | 2012-07-08 | ТП - 89 | КЛ 10 кВ (перемычка на Т - 2) | 2012-07-08 20:00 | 2012-07-08 20:40 | пробой изоляции | 0.027778
5 | 2012-07-10 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 37,ф.06 | КЛ 10 кВ ТП - 5 - ТП - 21(концевая муфта ТП - 25) | 2012-07-10 02:05 | 2012-07-10 03:25 | пробой изоляции | 0.055556
6 | 2012-07-10 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 44 | КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 5 (концев. Муфта в ТП - 21) | 2012-07-10 06:45 | 2012-07-10 07:00 | пробой изоляции | 0.010417
7 | 2012-07-17 | ПС "Парфино" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ (абонента) | 2012-07-17 17:40 | 2012-07-18 08:00 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.59722
8 | 2012-08-01 | ПС "Шелонь" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-01 19:10 | 2012-08-01 19:34 | работа РЗА | 0.016667
9 | 2012-08-07 | ПС «Русса» откл. Л - 20 | ВЛ 10 кВ ТП - 48 - Т П - 86 | 2012-08-07 18:50 | 2012-08-07 19:34 | обрыв провода | 0.030556
10 | 2012-08-17 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 14 | КЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 14 | 2012-08-17 11:10 | 2012-08-17 15:30 | пробой изоляции | 0.18056
11 | 2012-08-21 | ПС "Русса" откл. Л - 21 | КЛ 10 кВ ПС "Русса" - ТП - 73 | 2012-08-21 07:20 | 2012-08-21 07:54 | работа РЗА | 0.023611
12 | 2012-08-21 | ПС "Русса" откл. Л - 20 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-21 20:06 | 2012-08-22 01:05 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.20764
13 | 2012-08-28 | В РП-1 откл. МВ Л-1 от ПС «Русса» | В ТП-3 повредилась каб. разделка в яч. на ТП-12 и ТП-92 | 2012-08-28 18:20 | 2012-08-28 18:50 | пробой изоляции | 0.020833
14 | 2012-09-13 | РП – 2 откл. Л - 9 | ТП – 100 (абонента) | 2012-09-13 23:05 | 2012-09-14 01:00 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.079861
среднее по СФ |  |  |  |  | 2:16
среднее по НОКЭ |  |  |  | 121 | 2:46 | 2.7657

## все
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2012 года.
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород II квартал 2012 года.
1 | 2012-06-14 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 33 | КЛ 6 кВ ПС Районная - п/п 23,ф.33 | 2012-06-14 23:15 | 2012-06-15 00:28 | пробой изоляции | 0.050694
2 | 2012-06-25 | РП - 10 откл.МВ на ТП - 428 ф.11 | КЛ 6 кВ ТП - 54 - ТП - 82 | 2012-06-25 13:33 | 2012-06-25 15:06 | пробой изоляции
3 | 2012-06-27 | РП - 14 откл. МВ на ТП - 306 | КЛ 6 кВ РП - 14 - ТП - 306 | 2012-06-27 09:00 | 2012-06-27 09:48 | пробой изоляции | 0.033333
4 | 2012-06-27 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.29 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 3,ф.29 | 2012-06-27 13:43 | 2012-06-27 13:43 | пробой изоляции | 0
5 | 2012-06-27 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.29 | ТП - 101 РУ 6 кВ (секция Т - 2 | 2012-06-27 13:43 | 2012-06-27 14:50 | повреждение опорных изоляторов | 0.046528
6 | 2012-06-27 | РП - 37 откл. МВ на ТП - 353 | ВЛ 6 кВ ТП - 353 - ТП - 327 | 2012-06-27 12:25 | 2012-06-27 12:58 | повреждение проходного изолятора | 0.022917
7 | 2012-06-28 | ПС "Районная" откл. МВ ф.45 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 27 | 2012-06-28 15:23 | 2012-06-28 15:23 | порван сторонней организацией | 0
8 | 2012-07-03 | РП - 42 откл. МВ на ТП - 606 | КЛ 6 кВ РП - 42 - ТП - 606 | 2012-07-03 00:40 | 2012-07-03 01:36 | пробой изоляции | 0.038889
9 | 2012-07-08 | ПС "Мостищи" откл. ф.33 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-08 15:35 | 2012-07-08 21:37 | повреждение в сетях МРСК | 0.25139
10 | 2012-07-12 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 151 | КЛ 6 кВ ТП - 169 - ТП - 53 | 2012-07-12 15:35 | 2012-07-12 16:30 | порван сторонней организацией | 0.038194
11 | 2012-07-13 | ПС "Батецкая" откл. ф.03 | ВЛ 10 кВ ТП - 2 - ТП - 3 | 2012-07-13 11:15 | 2012-07-13 13:10 | повреждение проходного изолятора | 0.079861
12 | 2012-07-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 431 | КЛ 6 кВ РП - 24 - ТП - 431 | 2012-07-16 09:14 | 2012-07-16 10:04 | пробой изоляции | 0.034722
13 | 2012-07-16 | ПС "Районная" откл. МВ ф.37 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 24 | 2012-07-16 09:38 | 2012-07-16 10:04 | пробой изоляции | 0.018056
14 | 2012-07-16 | ПС "Районная" откл. МВ ф.40 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 355 | 2012-07-16 09:35 | 2012-07-16 10:25 | пробой изоляции | 0.034722
15 | 2012-07-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 354 - ТП - 265 | 2012-07-16 09:20 | 2012-07-16 10:48 | пробой изоляции | 0.061111
16 | 2012-07-16 | РП - 11 откл. МВ на ТП - 183 | КЛ 6 кВ ТП - 64 - ТП - 141 | 2012-07-16 09:30 | 2012-07-16 12:40 | пробой изоляции | 0.13194
17 | 2012-07-16 | РП - 11 откл. МВ на ТП - 183 | ТП - 178 РУ 6 кВ яч. наТ - 2 | 2012-07-16 09:30 | 2012-07-16 14:08 | пробой изоляции | 0.19306
18 | 2012-07-17 | ПС "Базовая" Т - 1, Т - 2 | Т - 1 II секция шин | 2012-07-17 11:40 | 2012-07-17 13:30 | повреждение в сетях МРСК | 0.076389
19 | 2012-07-18 | ПС "Восточная" откл. ф.14 | КЛ 10 кВ ПС Восточная - РП - 46 | 2012-07-18 04:50 | 2012-07-18 05:38 | пробой изоляции | 0.033333
20 | 2012-07-23 | ПС «Базовая» ф.56 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 31,ф.56 | 2012-07-23 14:00 | 2012-07-23 14:00 | пробой изоляции | 0
21 | 2012-07-26 | ПС "Мостищи" откл. ф.42 | ПС "Мостищи" - ТП - 549, ф.42 | 2012-07-26 21:30 | 2012-07-27 00:12 | штормовой ветер | 0.1125
22 | 2012-07-26 | ТП - 172 откл. МВ на РП - 16 | ВЛ 6 кВ ТП - 110 - ТП - 267 | 2012-07-26 22:27 | 2012-07-27 01:38 | штормовой ветер | 0.13264
23 | 2012-07-27 | РП - 50 откл. ВВ на ТП - 641, ф.11 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641,ф.11 | 2012-07-27 21:30 | 2012-07-27 23:40 | пробой изоляции | 0.090278
24 | 2012-07-29 | ТП - 380 | КЛ 6 кВ ТП - 380 на Т - 2 | 2012-07-29 18:20 | 2012-07-29 18:56 | пробой изоляции | 0.025
25 | 2012-07-30 | ПС «Новгородская» «земля» на I секции шин ф.3,5 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641,ф.05 | 2012-07-30 23:27 | 2012-07-31 14:30 | пробой изоляции | 0.62708
26 | 2012-08-06 | ПС "Районная" откл. МВ ф.35 | ПС "Районная" - РП - 32,ф.35 | 2012-08-06 15:55 | 2012-08-06 16:07 | пробой изоляции | 0.0083333
27 | 2012-08-08 | ПС "Савино" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-08 19:00 | 2012-08-08 22:20 | повреждение в сетях МРСК | 0.13889
28 | 2012-08-09 | ПС «Антоново» откл. ВВ ф. 6 | ВЛ 6 кВ ТП - 150 - ТП - 75 | 2012-08-09 10:01 | 2012-08-09 11:02 | работа РЗА | 0.042361
29 | 2012-08-10 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 8 | КЛ 6 кВ ТП - 100 - ТП - 103 | 2012-08-10 19:52 | 2012-08-10 20:46 | работа РЗА | 0.0375
30 | 2012-08-10 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | 2012-08-10 19:52 | 2012-08-10 20:46 | пробой изоляции | 0.0375
31 | 2012-08-14 | В РП – 2 откл. МВ на ТП - 300 | КЛ 6 кВ ТП - 140 - ТП - 421 | 2012-08-14 04:50 | 2012-08-14 05:24 | пробой изоляции | 0.023611
32 | 2012-08-13 | ПС «Районная» откл. секция 6 кВ Т - 2 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 45, ф.4 | 2012-08-13 12:08 | 2012-08-13 12:40 | пробой изоляции | 0.022222
33 | 2012-08-16 | В РП – 44 откл. ВВ на РП - 1 | КЛ 6 кВ РП - 1 - РП - 3 | 2012-08-16 21:07 | 2012-08-16 21:12 | работа РЗА | 0.0034722
34 | 2012-08-17 | РП - 42 откл. ВВ ф.42 | КЛ 6 кВ ТП - 13 - ТП - 185 | 2012-08-17 10:22 | 2012-08-17 11:52 | пробой изоляции | 0.0625
35 | 2012-08-18 | ПС «Новгородская» земля на секц. Т-2 | КЛ-10 кВ ПС «Новгородская» - РП-50 ф. 11 | 2012-08-18 11:09 | 2012-08-18 11:48 | пробой изоляции | 0.027083
36 | 2012-08-18 | ПС "Районная" "земля" на секции Т - 1 | КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 24 | 2012-08-18 17:38 | 2012-08-18 18:40 | пробой изоляции | 0.043056
37 | 2012-08-23 | ПС «Базовая» откл. МВ ф. 29, РП - 3 откл. МВ на ТП - 125 | КЛ-6 кВ, РП-3 – ТП-125 | 2012-08-23 12:25 | 2012-08-23 13:25 | порван сторонней организацией | 0.041667
38 | 2012-08-30 | В РП-3 откл. МВ на ТП-125 | КЛ-6кВ, ТП-101 – ТП-351 | 2012-08-30 18:37 | 2012-08-30 19:27 | пробой изоляции | 0.034722
39 | 2012-09-02 | ПС «Мостищи», ф.07 | ТП - 510 | 2012-09-02 08:30 | 2012-09-03 10:00 | повреждение в вемомственной эл/установки | 1899-12-31 01:30
40 | 2012-09-03 | В РП-27 откл. МВ на ТП-119 | КЛ - ВЛ 6 кВ | 2012-09-03 22:35 | 2012-09-03 23:59 | работа РЗА | 0.058333
41 | 2012-09-04 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 01 | РП-1 яч. ф. 01 повреждены т. тока | 2012-09-04 11:55 | 2012-09-04 12:25 | повреждение опорных изоляторов | 0.020833
42 | 2012-09-04 | В РП-2 откл. МВ на РП-1 ф. 47-01 | КЛ-6 кВ, РП-2 – РП-1 (резервная КЛ) | 2012-09-04 17:00 | 2012-09-04 17:00 | пробой изоляции | 0
43 | 2012-09-05 | ПС «Новгородская», сек. 2 ф. 11 «земля». | КЛ-10 кВ, РП-641 – ТП-648 | 2012-09-05 16:03 | 2012-09-05 17:05 | порван стор. Орган. | 0.043056
44 | 2012-09-06 | ПС «Базовая» откл. МВ ф.38 | КЛ-6кВ ТП-387 – ТП-174 | 2012-09-06 18:00 | 2012-09-06 19:52 | пробой изоляции | 0.077778
45 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 13:52 | 2012-09-19 15:05 | работа РЗА | 0.050694
46 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 15:31 | 2012-09-19 16:45 | работа РЗА | 0.051389
47 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 21:35 | 2012-09-19 21:51 | работа РЗА | 0.011111
48 | 2012-09-19 | РП – 27 откл. МВ на ТП – 119, ф.45 | - | 2012-09-19 21:57 | 2012-09-19 22:02 | работа РЗА | 0.0034722
49 | 2012-09-20 | ПС «ЖБИ» откл. МВ ф.02 | ВЛ 6 кВ ПС «ЖБИ» - пп № 25(1 и 4 пролеты) | 2012-09-20 14:10 | 2012-09-20 15:20 | пробой изоляции | 0.048611
50 | 2012-09-22 | ПС «Новгородская» откл. ф.05 | ПС «Новгородская» - РП – 50, ф.05 | 2012-09-22 14:07 | 2012-09-22 14:30 | пробой изоляции | 0.015972
51 | 2012-09-27 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 374 |  | 2012-09-27 14:49 | 2012-09-27 15:56 | работа РЗА | 0.046528
52 | 2012-09-27 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 374 |  | 2012-09-27 18:38 | 2012-09-27 19:06 | работа РЗА | 0.019444
53 | 2012-09-28 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 374 |  | 2012-09-28 02:26 | 2012-09-28 02:33 | работа РЗА | 0.0048611
среднее по НО |  |  |  |  | 1:55
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-07-02 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ВЛ 10 кВ опора № 6 | 2012-07-02 00:15 | 2012-07-02 06:35 | пробой проходных изоляторов | 0.26389
2 | 2012-07-22 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-22 15:05 | 2012-07-22 19:29 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.18333
3 | 2012-08-04 | ПС "Вишерская" откл. Л - 23 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-04 15:39 | 2012-08-04 15:44 | штормовой ветер | 0.0034722
4 | 2012-08-04 | ПС "Вишерская" откл. Л - 19 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-04 15:47 | 2012-08-04 15:49 | штормовой ветер | 0.0013889
5 | 2012-08-07 | ПС «Вишерская» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-07 20:20 | 2012-08-07 20:40 | штормовой ветер | 0.013889
6 | 2012-08-22 | ПС "Чудово" откл. Л - 24 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-22 08:53 | 2012-08-22 10:08 | обрыв провода | 0.052083
7 | 2012-08-26 | ПС «Чудово». Л-24 | ТП - 54 | 2012-08-26 01:40 | 2012-08-26 02:02 | поврежден изолятор | 0.015278
8 | 2012-09-12 | ТП – 67 откл. ВВ Л - 13 | ВЛ 10 кВ ТП – 67 – ТП - 17 | 2012-09-12 09:05 | 2012-09-12 09:25 | работа РЗА | 0.013889
9 | 2012-09-13 | ПС «Вишерская» «земля» | КЛ 10 кВ РП – 8 – ТП - 4 | 2012-09-13 11:00 | 2012-09-13 11:30 | работа РЗА | 0.020833
10 | 2012-09-24 | ПС «Чудово» откл. Л - 16 | ТП - 30 | 2012-09-24 08:38 | 2012-09-24 09:25 | пробой проходных изоляторов | 0.032639
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 1:27
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-06-28 | ПС "Угловка" откл. Л - 9 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-28 21:20 | 2012-06-28 23:12 | работа РЗА | 0.077778
2 | 2012-06-28 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-28 22:50 | 2012-06-28 23:20 | работа РЗА | 0.020833
3 | 2012-06-29 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-29 00:12 | 2012-06-29 00:33 | пробой проходных изоляторов | 0.014583
4 | 30.06.12 г. | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ТП - 5 рУ 10 кВ | 2012-06-30 09:35 | 2012-06-30 10:36 | пробой проходных изоляторов | 0.042361
5 | 30.06.12 г. | ПС "Угловка" откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ПС "Угловка" - РП - 1 | 2012-06-30 17:30 | 2012-06-30 19:00 | пробой изоляции | 0.0625
6 | 2012-07-09 | ПС "Угловка" откл. Л - 3, 9 | ВЛ 10 кВ ТП - 5 - ТП - 21 | 2012-07-09 20:27 | 2012-07-09 22:05 | обрыв провода | 0.068056
7 | 2012-07-22 | ПС «Кулотино» откл. Л - 9 | ТП - 6 | 2012-07-22 10:45 | 2012-07-22 10:52 | пробой разрядника | 0.0048611
8 | 2012-07-24 | ПС «Угловка» откл. Л - 3 | ТП - 15 | 2012-07-24 17:45 | 2012-07-24 18:46 | штормовой ветер | 0.042361
9 | 2012-07-27 | ПС "Окуловка" отл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-27 00:26 | 2012-07-27 01:19 | штормовой ветер | 0.036806
10 | 2012-07-27 | ПС "Угловка" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-27 00:35 | 2012-07-27 08:23 | штормовой ветер | 0.325
11 | 2012-07-27 | ПС "Угловка" откл. Л - 9 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-27 00:35 | 2012-07-27 07:30 | штормовой ветер | 0.28819
12 | 2012-07-29 | ПС "Окуловка" отл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ между опорами № 16 - №67 | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:24 | пробой проходных изоляторов | 0.01875
13 | 2012-07-29 | ПС "Окуловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:24 | пробой проходных изоляторов | 0.01875
14 | 2012-08-07 | ПС "Окуловка I" |  | 2012-08-07 12:44 | 2012-08-07 12:57 | повреждение в сетях МРСК | 0.0090278
15 | 2012-08-07 | ПС «Угловка» откл. Л – 6,Л - 9 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-07 19:47 | 2012-08-07 21:34 | штормовой ветер | 0.074306
16 | 2012-08-07 | ПС «Крестцы» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-07 20:00 | 2012-08-07 23:30 | повреждение в сетях МРСК | 0.14583
17 | 2012-08-07 | ПС «Окуловка» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-07 19:55 | 2012-08-07 23:10 | повреждение в сетях МРСК | 0.13542
18 | 2012-08-20 | ПС "Окуловская", Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП - 60 - ТП - 52 | 2012-08-20 03:00 | 2012-08-20 05:00 | обрыв провода | 0.083333
19 | 2012-08-22 | ПС "Окуловка", Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-22 06:59 | 2012-08-22 07:00 | работа РЗА | 0.00069444
20 | 2012-08-28 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-28 00:30 | 2012-08-28 03:15 | обрыв провода | 0.11458
21 | 2012-09-04 | ПС «Крестцы», Л-1 | ВЛ 10 кВ ТП - 3 - ТП - 10 | 2012-09-04 16:00 | 2012-09-04 19:05 | обрыв проводов | 0.12847
22 | 2012-09-11 | ПС «Крестцы» откл. МВ Л - 1 | КЛ 10 кВ ПС «Крестцы» - ТП - 24 | 2012-09-11 10:45 | 2012-09-11 12:21 | пробой изоляции | 0.066667
23 | 2012-09-12 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ ТП – 27 – ТП - 26 | 2012-09-12 19:40 | 2012-09-12 21:40 | пробой изоляции | 0.083333
24 | 2012-09-12 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ – ВЛ ТП – 28 – ТП - 11 | 2012-09-12 19:40 | 2012-09-12 21:40 | работа РЗА | 0.083333
25 | 2012-09-13 | ПС «Крестцы» откл. Л – 1,7,6,11,10,12 |  | 2012-09-13 23:50 | 2012-09-14 00:35 | штормовой ветер | 0.03125
26 | 2012-09-16 | ПС «Окуловка» откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП – 43 – ТП – 37. | 2012-09-16 15:35 | 2012-09-16 16:04 | обрыв проводов | 0.020139
1:51
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года.
1 | 2012-06-27 | ПС "Валдай" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 35 | 2012-06-27 17:15 | 2012-06-27 18:35 | пробой изоляции | 0.055556
2 | 2012-07-10 | ПС "Валдай" откл. I секция шин | Л - 2,7,14 | 2012-07-09 18:48 | 2012-07-09 19:00 | повреждение в сетях МРСК | 0.0083333
3 | 2012-07-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ТП - 27(абонента) каб. перемычка на Т - 1 | 2012-07-09 19:26 | 2012-07-09 20:25 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.040972
4 | 2012-07-13 | ТП - 7 нет 1 фазы | КЛ 10 кВ ТП - 7 - ТП - 47 | 2012-07-13 11:45 | 2012-07-13 11:50 | пробой изоляции | 0.0034722
5 | 2012-07-29 | ПС "Марево" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-29 14:35 | 2012-07-29 16:10 | работа РЗА | 0.065972
6 | 2012-08-04 | ПС «Валдай» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ опоры № 19 - №22 | 2012-08-04 21:30 | 2012-08-05 00:40 | пробой проходных изоляторов | 0.13194
7 | 2012-08-07 | ПС «Демянск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ (падение дерева на ВЛ) | 2012-08-07 20:30 | 2012-08-07 21:30 | штормовой ветер | 0.041667
8 | 2012-08-07 | ПС «Лычково» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ (падение дерева на ВЛ) | 2012-08-07 20:40 | 2012-08-08 16:20 | штормовой ветер | 0.81944
9 | 2012-08-24 | ПС «Валдай», земля на Л.-5 | ТП-14 | 2012-08-24 17:00 | 2012-08-24 18:00 | пробой проходных изоляторов | 0.041667
10 | 2012-09-09 | ПС «Лычково» откл. Л - 2 | ТП – 8 – ТП - 10 | 2012-09-09 08:06 | 2012-09-11 13:10 | Пробой опорного изолятора | 1900-01-01 05:04
среднее по ВФ |  |  |  |  | 8:12
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года.
1 | 2012-07-01 | ТП – 75 откл. МВ на ТП - 21 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-01 18:30 | 2012-07-01 19:10 | работа РЗА | 0.027778
2 | 2012-06-28 | ПС "Неболочи" откл. МВ Л - 5 | каб. выход ТП - 11 - л/р №1 | 2012-06-28 06:50 | 2012-06-28 07:55 | пробой изоляции | 0.045139
3 | 2012-06-30 | ПС Прогресс" откл. Л - 8 | л/р на ТП - 151 | 2012-06-30 06:12 | 2012-06-30 06:34 | отгорел шлейф | 0.015278
4 | 2012-07-01 | ТП - 75 откл. МВ на ТП - 21 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-01 18:30 | 2012-07-01 19:10 | работа РЗА | 0.027778
5 | 2012-07-01 | РП - 2 откл. яч. 6,3 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-01 18:30 | 2012-07-01 19:00 | работа РЗА | 0.020833
6 | 2012-07-09 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 46 | КЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 46 | 2012-07-09 09:00 | 2012-07-09 09:00 | пробой изоляции | 0
7 | 2012-07-13 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 | КЛ 10 кВ ПС "Любытино" - ТП - 4 | 2012-07-13 18:20 | 2012-07-13 18:44 | пробой изоляции | 0.016667
8 | 2012-07-14 | ПС "Прогресс" откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 2 | 2012-07-14 07:30 | 2012-07-14 07:47 | работа РЗА | 0.011806
9 | 2012-07-15 | ТП - 179 откл. ВВ Л - 15 |  | 2012-07-15 07:00 | 2012-07-15 07:55 | работа РЗА | 0.038194
10 | 2012-07-21 | РП -7 откл. МВ яч.№ 7 | ВЛ 10 кВ Л - 16 | 2012-07-21 18:00 | 2012-07-21 18:30 | штормовой ветер | 0.020833
11 | 2012-07-21 | ПС «Огнеупоры» откл. Л - 4 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-07-21 18:50 | 2012-07-21 19:34 | штормовой ветер | 0.030556
12 | 2012-07-21 | ТП – 129 откл. МВ на ТП - 43 | Л – 13 ВЛ 10 кВ | 2012-07-21 18:50 | 2012-07-21 20:15 | штормовой ветер | 0.059028
13 | 2012-07-21 | ТП – 39 откл. МВ Л – 4 ПС «Огнеупоры». | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-07-21 23:10 | 2012-07-21 23:39 | штормовой ветер | 0.020139
14 | 2012-07-22 | РП – 5 откл. МВ яч. №2 ТП - 16 | ВЛ 10 кВ ТП – 133 – ТП – 74 (у опоры № 1). | 2012-07-22 18:43 | 2012-07-22 19:18 | повреждена кабельная разделка | 0.024306
15 | 2012-07-25 | ПС «Пестово» откл. Л - 3 | ТП - 3 откл. ВН | 2012-07-25 02:03 | 2012-07-25 03:01 | работа РЗА | 0.040278
16 | 2012-07-27 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-27 03:31 | 2012-07-27 04:20 | штормовой ветер | 0.034028
17 | 2012-07-27 | ПС "Прогресс" откл. Л - 15 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-27 08:35 | 2012-07-27 09:20 | штормовой ветер | 0.03125
18 | 2012-07-30 | ПС "Хвойная" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-30 08:00 | 2012-07-30 08:05 | работа РЗА | 0.0034722
19 | 2012-07-30 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-30 21:06 | 2012-07-30 21:52 | работа РЗА | 0.031944
20 | 2012-08-01 | ПС "Любытино" откл. секция шин | Л - 2, 12 | 2012-08-01 09:25 | 2012-08-01 10:21 | повреждение в сетях МРСК | 0.038889
21 | 2012-08-03 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-03 20:56 | 2012-08-03 21:06 | птица на ВЛ | 0.0069444
22 | 2012-08-07 | ПС «Прогресс» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ (падение дерева на ВЛ) | 2012-08-07 20:05 | 2012-08-07 23:35 | штормовой ветер | 0.14583
23 | 2012-08-07 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ (падение дерева на ВЛ) | 2012-08-07 22:20 | 2012-08-08 00:25 | штормовой ветер | 0.086806
24 | 2012-08-07 | ПС «Любытино» откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ (падение дерева на ВЛ) | 2012-08-07 21:20 | 2012-08-07 23:55 | штормовой ветер | 0.10764
25 | 2012-08-07 | ПС «Неболочи» откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ (падение дерева на ВЛ) | 2012-08-07 21:00 | 2012-08-07 23:40 | штормовой ветер | 0.11111
26 | 2012-08-15 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ПС "Пестово" - ТП - 38 | 2012-08-15 06:37 | 2012-08-17 05:30 | пробой изоляции | 1899-12-31 22:53
27 | 2012-08-15 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-15 11:05 | 2012-08-15 14:49 | обрыв провода | 0.15556
28 | 2012-08-20 | ПС "Прогресс" откл. Л - 8 | РП - 2 яч. № 3 | 2012-08-20 09:15 | 2012-08-20 09:30 | работа РЗА | 0.010417
29 | 2012-08-23 | В ТП-39 откл. МВ ф. Боровичи-4 | ТП-94 | 2012-08-23 06:35 | 2012-08-23 07:25 | повреждение оборудования | 0.034722
30 | 2012-08-23 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 45 | 2012-08-23 17:50 | 2012-08-23 19:20 | обрыв провода | 0.0625
31 | 2012-09-01 | В РП-5 откл. МВ яч.№2 Л-7 ПС «Прогресс» |  | 2012-09-01 11:05 | 2012-09-01 11:25 | работа РЗА | 0.013889
32 | 2012-09-05 | ПС "Хвойная" "земля" на линии № 2 | ТП - 2 | 2012-09-05 21:22 | 2012-09-05 23:55 | пробой проходных изоляторов | 0.10625
33 | 2012-09-08 | ПС «Прогресс» откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 7 | 2012-09-08 10:10 | 2012-09-08 11:16 | пробой изоляции | 0.045833
34 | 2012-09-14 | РП – 5 откл. Л - 7 | КЛ ТП - 93 – ТП - 74 | 2012-09-14 01:45 | 2012-09-14 03:36 | пробой изоляции | 0.077083
35 | 2012-09-14 | ПС «Любытино» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-09-14 05:26 | 2012-09-14 09:28 | обрыв провода | 0.16806
36 | 2012-09-18 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП – 20 – ТП – 60. | 2012-09-18 06:30 | 2012-09-18 08:22 | пробой проходных изоляторов | 0.077778
37 | 2012-09-22 | ПС «Прогресс» откл. Л - 12 | РП – 1 яч. № 15 | 2012-09-22 12:00 | 2012-09-22 12:30 | работа РЗА | 0.020833
38 | 2012-09-21 | ТП – 15 откл. МВ на ТП – 47, Л - 5 | ВЛ 10 кВ ТП – 15 – ТП - 47 | 2012-09-21 13:15 | 2012-09-21 15:50 | работа РЗА | 0.10764
39 | 2012-09-21 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ ТП - 11 - ТП - 42 | 2012-09-21 10:40 | 2012-09-21 11:20 | обрыв провода | 0.027778
40 | 2012-09-27 | ПС «Боровичи» Л – 12 «земля» | ТП - 150 | 2012-09-27 18:40 | 2012-09-27 19:16 | пробой проходных изоляторов | 0.025
среднее по БФ |  |  |  |  | 0:39
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-02-11 | ПС "Русса" Л - 9 на РП - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 74 - ТП - 75 | 2012-02-11 10:40 | 2012-02-11 11:31 | пробой изоляции | 0.035417
2 | 2012-07-06 | ПС "Русса" откл. Л - 11 | ПС "Русса" - РП - 2, ф.11 | 2012-07-06 14:28 | 2012-07-06 14:58 | пробой изоляции | 0.020833
3 | 2012-07-07 | ПС "Волот" откл. Л - 4,12 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-07 02:05 | 2012-07-07 04:18 | повреждение в сетях МРСК | 0.092361
4 | 2012-07-07 | ПС "Сольцы" откл. Л - 10 | ТП - 1 (абонента) | 2012-07-07 06:17 | 2012-07-07 06:45 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.019444
5 | 2012-07-08 | ТП - 89 | КЛ 10 кВ (перемычка на Т - 2) | 2012-07-08 20:00 | 2012-07-08 20:40 | пробой изоляции | 0.027778
6 | 2012-07-10 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 37,ф.06 | КЛ 10 кВ ТП - 5 - ТП - 21(концевая муфта ТП - 25) | 2012-07-10 02:05 | 2012-07-10 03:25 | пробой изоляции | 0.055556
7 | 2012-07-10 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 44 | КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 5 (концев. Муфта в ТП - 21) | 2012-07-10 06:45 | 2012-07-10 07:00 | пробой изоляции | 0.010417
8 | 2012-07-17 | ПС "Парфино" | ВЛ 110 кВ | 2012-07-17 17:20 | 2012-07-17 17:35 | повреждение в сетях МРСК | 0.010417
9 | 2012-07-17 | ПС "Парфино" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ (абонента) | 2012-07-17 17:40 | 2012-07-18 08:00 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.59722
10 | 2012-07-26 | ПС "Шелонь" откл. Л - 3 | ТП - 19 | 2012-07-26 22:37 | 2012-07-27 00:15 | штормовой ветер | 0.068056
11 | 2012-08-01 | ПС "Шелонь" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-01 19:10 | 2012-08-01 19:34 | работа РЗА | 0.016667
12 | 2012-08-07 | ПС «Русса» откл. Л - 20 | ВЛ 10 кВ ТП - 48 - Т П - 86 | 2012-08-07 18:50 | 2012-08-07 19:34 | обрыв провода | 0.030556
13 | 2012-08-07 | ПС "Поддорье" | ВЛ 10 кВ | 2012-08-07 22:03 | 2012-08-09 10:26 | повреждение в сетях МРСК | 1899-12-31 12:23
14 | 2012-08-17 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 14 | КЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 14 | 2012-08-17 11:10 | 2012-08-17 15:30 | пробой изоляции | 0.18056
15 | 2012-08-21 | ПС "Русса" откл. Л - 21 | КЛ 10 кВ ПС "Русса" - ТП - 73 | 2012-08-21 07:20 | 2012-08-21 07:54 | работа РЗА | 0.023611
16 | 2012-08-21 | ПС "Русса" откл. Л - 20 | ВЛ 10 кВ | 2012-08-21 20:06 | 2012-08-22 01:05 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.20764
17 | 2012-08-28 | В РП-1 откл. МВ Л-1 от ПС «Русса» | В ТП-3 повредилась каб. разделка в яч. на ТП-12 и ТП-92 | 2012-08-28 18:20 | 2012-08-28 18:50 | пробой изоляции | 0.020833
18 | 2012-09-13 | РП – 2 откл. Л - 9 | ТП – 100 (абонента) | 2012-09-13 23:05 | 2012-09-14 01:00 | повреждение в вемомственной эл/установки | 0.079861
среднее по СФ |  |  |  |  | 4:01
среднее по НОКЭ |  |  |  | 157 | 3:01

## ноэ
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2012 года.
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород II квартал 2012 года.
1 | 2012-06-14 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 33 | КЛ 6 кВ ПС Районная - п/п 23,ф.33 | 2012-06-14 23:15 | 2012-06-15 00:28 | пробой изоляции | 0.050694
2 | 2012-06-25 | РП - 10 откл.МВ на ТП - 428 ф.11 | КЛ 6 кВ ТП - 54 - ТП - 82 | 2012-06-25 13:33 | 2012-06-25 15:06 | пробой изоляции
3 | 2012-06-27 | РП - 14 откл. МВ на ТП - 306 | КЛ 6 кВ РП - 14 - ТП - 306 | 2012-06-27 09:00 | 2012-06-27 09:48 | пробой изоляции | 0.033333
4 | 2012-06-27 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.29 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 3,ф.29 | 2012-06-27 13:43 | 2012-06-27 13:43 | пробой изоляции | 0
5 | 2012-06-27 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.29 | ТП - 101 РУ 6 кВ (секция Т - 2 | 2012-06-27 13:43 | 2012-06-27 14:50 | повреждение опорных изоляторов | 0.046528
6 | 2012-06-27 | РП - 37 откл. МВ на ТП - 353 | ВЛ 6 кВ ТП - 353 - ТП - 327 | 2012-06-27 12:25 | 2012-06-27 12:58 | повреждение проходного изолятора | 0.022917
7 | 2012-07-03 | РП - 42 откл. МВ на ТП - 606 | КЛ 6 кВ РП - 42 - ТП - 606 | 2012-07-03 00:40 | 2012-07-03 01:36 | пробой изоляции | 0.038889
8 | 2012-07-13 | ПС "Батецкая" откл. ф.03 | ВЛ 10 кВ ТП - 2 - ТП - 3 | 2012-07-13 11:15 | 2012-07-13 13:10 | повреждение проходного изолятора | 0.079861
9 | 2012-07-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 431 | КЛ 6 кВ РП - 24 - ТП - 431 | 2012-07-16 09:14 | 2012-07-16 10:04 | пробой изоляции | 0.034722
10 | 2012-07-16 | ПС "Районная" откл. МВ ф.37 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 24 | 2012-07-16 09:38 | 2012-07-16 10:04 | пробой изоляции | 0.018056
11 | 2012-07-16 | ПС "Районная" откл. МВ ф.40 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 355 | 2012-07-16 09:35 | 2012-07-16 10:25 | пробой изоляции | 0.034722
12 | 2012-07-16 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 354 - ТП - 265 | 2012-07-16 09:20 | 2012-07-16 10:48 | пробой изоляции | 0.061111
13 | 2012-07-16 | РП - 11 откл. МВ на ТП - 183 | КЛ 6 кВ ТП - 64 - ТП - 141 | 2012-07-16 09:30 | 2012-07-16 12:40 | пробой изоляции | 0.13194
14 | 2012-07-16 | РП - 11 откл. МВ на ТП - 183 | ТП - 178 РУ 6 кВ яч. наТ - 2 | 2012-07-16 09:30 | 2012-07-16 14:08 | пробой изоляции | 0.19306
15 | 2012-07-18 | ПС "Восточная" откл. ф.14 | КЛ 10 кВ ПС Восточная - РП - 46 | 2012-07-18 04:50 | 2012-07-18 05:38 | пробой изоляции | 0.033333
16 | 2012-07-23 | ПС «Базовая» ф.56 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 31,ф.56 | 2012-07-23 14:00 | 2012-07-23 14:00 | пробой изоляции | 0
17 | 2012-07-27 | РП - 50 откл. ВВ на ТП - 641, ф.11 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641,ф.11 | 2012-07-27 21:30 | 2012-07-27 23:40 | пробой изоляции | 0.090278
18 | 2012-07-29 | ТП - 380 | КЛ 6 кВ ТП - 380 на Т - 2 | 2012-07-29 18:20 | 2012-07-29 18:56 | пробой изоляции | 0.025
19 | 2012-07-30 | ПС «Новгородская» «земля» на I секции шин ф.3,5 | КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641,ф.05 | 2012-07-30 23:27 | 2012-07-31 14:30 | пробой изоляции | 0.62708
20 | 2012-08-06 | ПС "Районная" откл. МВ ф.35 | ПС "Районная" - РП - 32,ф.35 | 2012-08-06 15:55 | 2012-08-06 16:07 | пробой изоляции | 0.0083333
21 | 2012-08-10 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108 | 2012-08-10 19:52 | 2012-08-10 20:46 | пробой изоляции | 0.0375
22 | 2012-08-14 | В РП – 2 откл. МВ на ТП - 300 | КЛ 6 кВ ТП - 140 - ТП - 421 | 2012-08-14 04:50 | 2012-08-14 05:24 | пробой изоляции | 0.023611
23 | 2012-08-13 | ПС «Районная» откл. секция 6 кВ Т - 2 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 45, ф.4 | 2012-08-13 12:08 | 2012-08-13 12:40 | пробой изоляции | 0.022222
24 | 2012-08-17 | РП - 42 откл. ВВ ф.42 | КЛ 6 кВ ТП - 13 - ТП - 185 | 2012-08-17 10:22 | 2012-08-17 11:52 | пробой изоляции | 0.0625
25 | 2012-08-18 | ПС «Новгородская» земля на секц. Т-2 | КЛ-10 кВ ПС «Новгородская» - РП-50 ф. 11 | 2012-08-18 11:09 | 2012-08-18 11:48 | пробой изоляции | 0.027083
26 | 2012-08-18 | ПС "Районная" "земля" на секции Т - 1 | КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 24 | 2012-08-18 17:38 | 2012-08-18 18:40 | пробой изоляции | 0.043056
27 | 2012-08-30 | В РП-3 откл. МВ на ТП-125 | КЛ-6кВ, ТП-101 – ТП-351 | 2012-08-30 18:37 | 2012-08-30 19:27 | пробой изоляции | 0.034722
среднее по НО |  |  |  |  | 1:39 |  | 42:44
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-07-02 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ВЛ 10 кВ опора № 6 | 2012-07-02 00:15 | 2012-07-02 06:35 | пробой проходных изоляторов | 0.26389
2 | 2012-08-26 | ПС «Чудово». Л-24 | ТП - 54 | 2012-08-26 01:40 | 2012-08-26 02:02 | поврежден изолятор | 0.015278
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 3:21 |  | 6:42
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-06-29 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-06-29 00:12 | 2012-06-29 00:33 | пробой проходных изоляторов | 0.014583
2 | 30.06.12 г. | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ТП - 5 рУ 10 кВ | 2012-06-30 09:35 | 2012-06-30 10:36 | пробой проходных изоляторов | 0.042361
3 | 30.06.12 г. | ПС "Угловка" откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ПС "Угловка" - РП - 1 | 2012-06-30 17:30 | 2012-06-30 19:00 | пробой изоляции | 0.0625
4 | 2012-07-22 | ПС «Кулотино» откл. Л - 9 | ТП - 6 | 2012-07-22 10:45 | 2012-07-22 10:52 | пробой разрядника | 0.0048611
5 | 2012-07-29 | ПС "Окуловка" отл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ между опорами № 16 - №67 | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:24 | пробой проходных изоляторов | 0.01875
6 | 2012-07-29 | ПС "Окуловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:24 | пробой проходных изоляторов | 0.01875
[5 empty] | 0:39 |  | 3:53
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года.
1 | 2012-06-27 | ПС "Валдай" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 35 | 2012-06-27 17:15 | 2012-06-27 18:35 | пробой изоляции | 0.055556
2 | 2012-07-13 | ТП - 7 нет 1 фазы | КЛ 10 кВ ТП - 7 - ТП - 47 | 2012-07-13 11:45 | 2012-07-13 11:50 | пробой изоляции | 0.0034722
3 | 2012-08-04 | ПС «Валдай» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ опоры № 19 - №22 | 2012-08-04 21:30 | 2012-08-05 00:40 | пробой проходных изоляторов | 0.13194
4 | 2012-08-24 | ПС «Валдай», земля на Л.-5 | ТП-14 | 2012-08-24 17:00 | 2012-08-24 18:00 | пробой проходных изоляторов | 0.041667
среднее по ВФ |  |  |  |  | 1:24 |  | 5:35
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года.
1 | 2012-06-28 | ПС "Неболочи" откл. МВ Л - 5 | каб. выход ТП - 11 - л/р №1 | 2012-06-28 06:50 | 2012-06-28 07:55 | пробой изоляции | 0.045139
2 | 2012-06-30 | ПС Прогресс" откл. Л - 8 | л/р на ТП - 151 | 2012-06-30 06:12 | 2012-06-30 06:34 | отгорел шлейф | 0.015278
3 | 2012-07-09 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 46 | КЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 46 | 2012-07-09 09:00 | 2012-07-09 09:00 | пробой изоляции | 0
4 | 2012-07-13 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 | КЛ 10 кВ ПС "Любытино" - ТП - 4 | 2012-07-13 18:20 | 2012-07-13 18:44 | пробой изоляции | 0.016667
5 | 2012-07-22 | РП – 5 откл. МВ яч. №2 ТП - 16 | ВЛ 10 кВ ТП – 133 – ТП – 74 (у опоры № 1). | 2012-07-22 18:43 | 2012-07-22 19:18 | повреждена кабельная разделка | 0.024306
6 | 2012-08-15 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ПС "Пестово" - ТП - 38 | 2012-08-15 06:37 | 2012-08-17 05:30 | пробой изоляции | 1899-12-31 22:53
7 | 2012-08-23 | В ТП-39 откл. МВ ф. Боровичи-4 | ТП-94 | 2012-08-23 06:35 | 2012-08-23 07:25 | повреждение оборудования | 0.034722
8 | 2012-08-23 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 45 | 2012-08-23 17:50 | 2012-08-23 19:20 | обрыв провода | 0.0625
среднее по БФ |  |  |  |  | 6:27 |  | 51:39
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2012 года
1 | 2012-07-06 | ПС "Русса" откл. Л - 11 | ПС "Русса" - РП - 2, ф.11 | 2012-07-06 14:28 | 2012-07-06 14:58 | пробой изоляции | 0.020833
2 | 2012-07-08 | ТП - 89 | КЛ 10 кВ (перемычка на Т - 2) | 2012-07-08 20:00 | 2012-07-08 20:40 | пробой изоляции | 0.027778
3 | 2012-07-10 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 37,ф.06 | КЛ 10 кВ ТП - 5 - ТП - 21(концевая муфта ТП - 25) | 2012-07-10 02:05 | 2012-07-10 03:25 | пробой изоляции | 0.055556
4 | 2012-07-10 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 44 | КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 5 (концев. Муфта в ТП - 21) | 2012-07-10 06:45 | 2012-07-10 07:00 | пробой изоляции | 0.010417
5 | 2012-08-17 | РП - 1 откл. МВ на ТП - 14 | КЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 14 | 2012-08-17 11:10 | 2012-08-17 15:30 | пробой изоляции | 0.18056
6 | 2012-08-28 | В РП-1 откл. МВ Л-1 от ПС «Русса» | В ТП-3 повредилась каб. разделка в яч. на ТП-12 и ТП-92 | 2012-08-28 18:20 | 2012-08-28 18:50 | пробой изоляции | 0.020833
среднее по СФ |  |  |  |  | 1:16 |  | 7:35
среднее по НОКЭ |  |  | #REF! |  | 2:28