## все
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2013 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
Великий Новгород III квартал 2013 года.
2 | 2013-07-02 | РП - 42 откл. ВВ на ТП - 202 | ВЛ 6 кВ пп5 - ТП - 164 | 2013-07-02 04:30 | 2013-07-02 05:38 | к.з. на ВЛ | 2013-07-02 10:25 | 4:47 | 0.047222 | 1.1333 | 30 | 6
3 | 2013-07-04 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.06 | ВЛ 6 кВ пп26 - ТП - 558 | 2013-07-04 16:00 | 2013-07-04 16:40 | порван стор. Орган. | 2013-07-04 17:40 | 1:00 | 0.027778 | 0.66667 | 90 | 6
4 | 2013-07-06 | ПС "Районная" откл. МВ ф.17 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 45, ф.17 | 2013-07-06 12:00 | 2013-07-06 13:02 | пробой изоляции | 2013-07-10 16:20 | 99:18 | 0.043056 | 1.0333 | 100 | 6
5 | 2013-07-08 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 453 | КЛ 6 кВ РП - 30 - ТП - 453 | 2013-07-08 18:47 | 2013-07-08 19:27 | пробой изоляции | 2013-07-17 15:58 | 212:31 | 0.027778 | 0.66667 | 40 | 6
6 | 2013-07-22 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.10 | КЛ 6 кВ ТП - 299 - ТП - 131 | 2013-07-22 09:22 | 2013-07-22 10:19 | порван стор. Орган. | 2013-07-23 16:53 | 30:34 | 0.039583 | 0.95 | 120 | 6
7 | 2013-07-22 | ПС "Районная" откл. МВ ф.57 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15 | 2013-07-22 11:30 | 2013-07-22 11:30 | пробой изоляции | 2013-07-25 17:00 | 77:30 | 0 | 0 | 30 | 6
8 | 2013-07-30 | ПС "Районная" откл. МВ ф.41 | КЛ 6 кВ ТП - 113 - ТП - 168 | 2013-07-30 18:10 | 2013-07-30 19:10 | порван стор. Орган. | 2013-09-06 14:30 | 907:20 | 0.041667 | 1 | 20 | 6
9 | 2013-08-05 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.5 | каб. выход РП - 36 на ВЛ ф.5 | 2013-08-05 08:05 | 2013-08-05 08:48 | пробой изоляции | 2013-08-07 13:50 | 53:02 | 0.029861 | 0.71667 | 30 | 6
10 | 2013-08-08 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.03 | ВЛ 10 кВ пп28 - ПС "Мостищи" | 2013-08-08 08:38 | 2013-08-08 11:26 | ударили опору(отгор.шл.) | 2013-08-08 11:26 | 0:00 | 0.11667 | 2.8 | 20 | 10
11 | 2013-08-08 | КЛ 6 кВ ТП - 131 - ТП - 299 | КЛ 6 кВ ТП - 131 - ТП - 299 | 2013-08-08 14:34 | 2013-08-08 14:34 | порван стор. Орган. | 2013-08-14 15:15 | 144:41 | 0 | 0
12 | 2013-08-08 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.05 | ВЛ 6 кВ ТП - 629 - РП - 36 | 2013-08-08 14:34 | 2013-08-08 16:05 | сбита опора | 2013-08-08 18:40 | 2:35 | 0.063194 | 1.5167 | 35 | 6
13 | 2013-08-10 | РП - 2 откл. МВ на ТП - 66 | КЛ 6 кВ ТП - 32 - ТП - 138 | 2013-08-10 13:38 | 2013-08-10 14:48 | порван стор. Орган. | 2013-08-19 16:00 | 217:12 | 0.048611 | 1.1667 | 50 | 6
14 | 2013-08-16 | РП - 7 откл. МВ на ТП - 274 | КЛ 6 кВ РП - 7 - ТП - 274 | 2013-08-16 09:58 | 2013-08-16 10:29 | порван стор. Орган. | 2013-08-23 10:30 | 168:01 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 6
15 | 2013-08-18 | РП - 42 откл. ВВ на ТП -15,РП - 16 | каб. выход РП - 42 ВЛ ТП - 15,472 | 2013-08-18 15:00 | 2013-08-18 16:27 | пробой изоляции | 2013-08-21 17:00 | 72:33 | 0.060417 | 1.45 | 40 | 6
16 | 2013-08-19 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.14 | КЛ 6 кВ РП - 2 - ТП - 70 | 2013-08-19 18:00 | 2013-08-19 18:47 | порван стор. Орган. | 2013-08-22 17:00 | 70:13 | 0.032639 | 0.78333 | 5 | 6
17 | 2013-08-20 | РП - 12 отключился секционный МВ | КЛ 10 кВ ТП - 488 - ТП- 398 | 2013-08-20 09:16 | 2013-08-20 10:45 | пробой изоляции | 2013-08-29 14:00 | 219:15 | 0.061806 | 1.4833 | 25 | 10
18 | 2013-08-31 | РП - 15 откл. МВ на ТП - 181 | КЛ 6 кВ ТП - 188 - ТП - 181 | 2013-08-31 12:28 | 2013-08-31 13:03 | порван сторонней организацией | 2013-09-04 15:00 | 97:57 | 0.024306 | 0.58333 | 25 | 6
19 | 2013-09-02 | РП - 15 откл. МВ на ТП - 181 | КЛ 6 кВ РП - 15 - ТП - 181 | 2013-09-02 11:07 | 2013-09-02 11:46 | порван при пр-ве земляных работ | 2013-09-10 09:40 | 189:54 | 0.027083 | 0.65 | 25 | 6
20 | 2013-09-03 | ПС "Антоново" вывели с "землей"ф.13 | КЛ- ВЛ 6 кВ ТП - 175 - ТП - 203 | 2013-09-03 21:00 | 2013-09-03 22:06 | пробой изоляции | 2013-09-05 15:54 | 41:48 | 0.045833 | 1.1 | 140 | 6
21 | 2013-09-18 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 91 | КЛ- ВЛ 6 кВ ТП - 165(ст.) - ТП - 337 | 2013-09-18 11:35 | 2013-09-18 12:42 | пробой изоляции | 2013-09-22 11:00 | 94:18 | 0.046528 | 1.1167 | 35 | 6
22 | 2013-09-18 | КЛ 6 кВ ТП – 586 – ТП – 635(Б). | КЛ 6 кВ ТП – 586 – ТП – 635(Б). | 2013-09-18 16:25 | 2013-09-18 16:28 | порван стор. Орган. | 2013-09-25 14:50 | 166:22 | 0.0020833 | 0.05 | 5 | 6
23 | 2013-09-23 | ТП – 172 откл. МВ на РП - 16 | ВЛ 10 кВ ТП - 110 - ТП - 267 | 2013-09-23 14:30 | 2013-09-23 15:18 | деревья в охранной зоне | 2013-09-23 15:18 | 0:00 | 0.033333 | 0.8 | 70 | 6
среднее по НО |  |  |  |  | 0:47 |  |  | 130:30
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года
| 2013-07-07 | ПС "Чудово" откл. Л - 20 | КЛ 10 кВ ПС "Чудово" - ТП ОАО "Солнце" | 2013-07-06 23:06 | 2013-07-06 23:15 | пробой изоляции | 2013-07-09 17:27 | 66:12 | 0.00625 | 0.15 | 30 | 10
| 2013-07-07 | ПС "Чудово" откл. МВ Л - 14 | КЛ 10 кВ ТП - 13 - ТП - 39 | 2013-07-06 23:06 | 2013-07-07 00:20 | пробой изоляции | 2013-07-13 12:50 | 156:30 | 0.051389 | 1.2333 | 10 | 10
| 2013-07-11 | ПС "Вишера" откл. Л - 17 | КЛ 10 кВ ТП -44 - ТП - 40 | 2013-07-11 21:29 | 2013-07-11 21:47 | пробой изоляции | 2013-07-15 12:30 | 86:43 | 0.0125 | 0.3 | 10 | 10
| 2013-09-08 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ТП - 30 | 2013-09-08 18:10 | 2013-09-08 19:45 | птица на разряднике | 2013-09-08 19:45 | 0:00 | 0.065972 | 1.5833 | 10 | 10
| 2013-09-09 | ПС "Чудово" откл. Л - 14 | ВЛ 10 кВ | 2013-09-09 06:00 | 2013-09-09 07:56 | не обнаружена | 2013-09-09 07:56 | 0:00 | 0.080556 | 1.9333 | 10 | 10
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 1:02 |  |  | 61:53
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года
| 2013-07-01 | ПС "Окуловка" откл. Л - 1 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-07-01 00:05 | 2013-07-01 00:45 | сети БЭС | 2013-07-01 00:45 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10
| 2013-07-13 | ПС "Окуловка" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-13 10:15 | 2013-07-13 11:00 | птица на ВЛ | 2013-07-13 11:00 | 0:00 | 0.03125 | 0.75 | 30 | 10
| 2013-07-18 | ПС "Окуловка" откл. Л - 38 | РП - 2 ВН на ТП - 52 | 2013-07-18 10:34 | 2013-07-18 11:05 | пробой изоляции | 2013-07-18 16:10 | 5:05 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 10
| 2013-07-19 | ПС "Уторгош" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-19 02:05 | 2013-07-19 09:10 | сети МРСК | 2013-07-19 09:10 | 0:00 | 0.29514 | 7.0833 | 30 | 10
| 2013-07-19 | ПС "Уторгош" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-19 04:40 | 2013-07-19 08:59 | сети МРСК | 2013-07-19 08:59 | 0:00 | 0.17986 | 4.3167 | 30 | 10
| 2013-07-30 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ТП - 11 - ТП - 12 | 2013-07-30 14:44 | 2013-07-30 15:24 | пробой изоляции | 2013-07-31 17:00 | 25:36 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10
| 2013-08-02 | ПС "Окуловка" откл. Л - 2 | Л 110 кВ | 2013-08-02 21:45 | 2013-08-02 22:38 | сети МРСК | 2013-08-02 22:38 | 0:00 | 0.036806 | 0.88333 | 30 | 10
| 2013-08-10 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ ТП - 3 - ТП - 5 | 2013-08-10 14:00 | 2013-08-10 14:37 | падение дерева на ВЛ | 2013-08-10 17:00 | 2:23 | 0.025694 | 0.61667 | 30 | 10
| 2013-08-14 | ПС"Окуловка" откл. Л - 6 | ТП - 10 | 2013-08-14 08:45 | 2013-08-14 09:17 | пробой оизолятора | 2013-08-14 10:30 | 1:13 | 0.022222 | 0.53333 | 30 | 10
| 2013-08-28 | ПС "Окуловка - 1" откл. Л - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 64 - ТП - 65 | 2013-08-28 15:01 | 2013-08-28 16:00 | порван сторонней орг. | 2013-08-29 13:10 | 21:10 | 0.040972 | 0.98333 | 30 | 10
| 2013-09-03 | ПС "Окуловка" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-09-03 00:22 | 2013-09-03 01:43 | дерево на ВЛ | 2013-09-03 09:09 | 7:26 | 0.05625 | 1.35 | 30 | 10
[5 empty] | 1:40 |  |  | 5:43
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года.
| 2013-07-03 | ТП - 12 | трансформатор | 2013-07-03 19:30 | 2013-07-04 11:00 | поврежд. трансформатора | 2013-07-04 11:00 | 0:00 | 0.64583 | 15.5 | 5 | 10
| 2013-07-04 | ПС "Марево" откл.МВ Л - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 10 | 2013-07-04 00:20 | 2013-07-04 16:00 | пробой изоляции | 2013-07-04 16:00 | 0:00 | 0.65278 | 15.6667 | 20 | 10
| 2013-07-05 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | каб. выход с ТП - 65 на ВЛ Л - 2 | 2013-07-05 12:50 | 2013-07-05 13:30 | пробой изоляции | 2013-07-05 16:30 | 3:00 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
| 2013-07-22 | ПС "Валдай" откл. Л - 7,15 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-07-22 11:00 | 2013-07-22 13:15 | сети МРСК | 2013-07-22 20:00 | 6:45 | 0.09375 | 2.25 | 10 | 10
| 2013-07-24 | ПС "Валдай" откл. Л - 7,15 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-24 05:10 | 2013-07-24 05:15 | не обнаружена | 2013-07-24 05:15 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 10 | 10
| 2013-07-30 | ПС "Валдай" откл. Л - 18 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-30 14:15 | 2013-07-30 15:14 | порван стор. Организацией | 2013-07-30 15:14 | 0:00 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10
| 2013-08-03 | ПС "Валдай" откл. Л - 18 | КЛ 10 кВ ТП - 24 - ТП - 10 | 2013-08-03 17:30 | 2013-08-03 19:20 | пробой изоляции | 2013-08-06 20:00 | 72:40 | 0.076389 | 1.8333 | 10 | 10
| 2013-08-06 | ПС "Демянск" откл. Л - 4 |  | 2013-08-06 17:30 | 2013-08-06 19:20 | сети МРСК | 2013-08-06 19:20 | 0:00 | 0.076389 | 1.8333 | 10 | 10
| 2013-08-11 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-11 16:35 | 2013-08-11 19:20 | молния ударила в ВЛ | 2013-08-11 19:20 | 0:00 | 0.11458 | 2.75 | 10 | 10
| 2013-08-12 | ПС "Валдай" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 35 | 2013-08-12 08:30 | 2013-08-12 09:30 | пробой изоляции | 2013-08-14 22:00 | 60:30 | 0.041667 | 1 | 10 | 10
| 2013-08-22 | ПС "Валдай" откл. Л - 13 | КЛ 10 кВ 2РП - 10 - ТП - 15 | 2013-08-22 12:05 | 2013-08-22 12:05 | пробой изоляции | 2013-08-27 23:25 | 131:20 | 0 | 0 | 10 | 10
| 2013-08-26 | ТП - 26 | Т - 2 | 2013-08-26 15:10 | 2013-08-26 15:10 | поврежд. трансформатора | 2013-08-29 16:55 | 73:45 | 0 | 0 | 10 | 10
| 2013-09-01 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 17 | 2013-09-01 15:30 | 2013-09-01 16:30 | пробой изоляции | 2013-09-02 18:30 | 26:00 | 0.041667 | 1 | 30 | 10
| 2013-09-01 | ПС "Валдай" откл. Л -15 | КЛ 10 кВ ПС Валдай - РП - 10 | 2013-09-01 19:35 | 2013-09-05 12:53 | пробой изоляции | 2013-09-05 12:53 | 0 | 1900-01-02 17:18 | 89.3 | 30 | 10
| 2013-09-07 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | выход на ВЛ опора № 213 | 2013-09-07 22:50 | 2013-09-08 15:30 | пробой концевой муфты | 2013-09-08 15:30 | 0 | 0.69444 | 16.6667 | 20 | 10
| 2013-09-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-09-09 08:20 | 2013-09-09 09:19 | обрыв провода | 2013-09-09 09:19 | 0:00 | 0.040972 | 0.98333 | 20 | 10
| 2013-09-25 | ПС "Валдай" откл. Л - 18 | ТП – 7 каб. перемычка на Т- 1 | 2013-09-25 10:49 | 2013-09-25 11:15 | пробой изоляции | 2013-09-25 11:50 | 0:35 | 0.018056 | 0.43333 | 20 | 10
среднее по ВФ |  |  |  |  | 5:17 |  |  | 29:00
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года.
| 2013-07-07 | РП - 2 откл. МВ Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-07 11:25 | 2013-07-07 13:11 | не обнаружена | 2013-07-07 15:10 | 1:59 | 0.073611 | 1.7667 | 30 | 10
| 2013-07-08 | ПС "Прогресс" откл. Л - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 96 - ТП - 108 | 2013-07-08 09:20 | 2013-07-08 10:00 | пробой изоляции | 2013-07-09 22:50 | 36:50 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10
| 2013-07-09 | ПС "Хвойная" откл. Л - 4 | ТП - 18 РУ 10 кВ | 2013-07-09 20:15 | 2013-07-09 21:55 | прбой опорного изолятора | 2013-07-10 15:00 | 17:05 | 0.069444 | 1.6667 | 30 | 10
| 2013-07-09 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-09 18:46 | 2013-07-09 19:36 | не обнаружена | 2013-07-09 19:36 | 0:00 | 0.034722 | 0.83333 | 30 | 10
| 2013-07-09 | ПС "Прогресс" откл. Л - 15 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-09 07:05 | 2013-07-09 07:35 | не обнаружена | 2013-07-09 07:35 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 10
| 2013-07-09 | ПС "Прогресс" откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-09 10:00 | 2013-07-09 10:25 | не обнаружена | 2013-07-09 10:25 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 30 | 10
| 2013-07-11 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-11 22:08 | 2013-07-11 23:54 | сбита опора | 2013-07-11 23:54 | 0:00 | 0.073611 | 1.7667 | 30 | 10
| 2013-07-14 | РП - 2 откл. МВ на ТП - 34 | ВЛ 10 кВ ТП - 34 - ТП - 86 | 2013-07-14 08:05 | 2013-07-14 08:25 | отгорел провод | 2013-07-14 15:00 | 6:35 | 0.013889 | 0.33333 | 30 | 10
| 2013-07-15 | ПС "Песь" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-15 17:26 | 2013-07-15 17:58 | Гроза,ливень | 2013-07-15 17:58 | 0:00 | 0.022222 | 0.53333 | 30 | 10
| 2013-07-16 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-16 00:28 | 2013-07-16 01:45 | Гроза,ливень | 2013-07-16 01:45 | 0:00 | 0.053472 | 1.2833 | 30 | 10
| 2013-07-17 | ПС "Пестово" откл.Л - 4 | ВЛ 10 кВ ТП - 50 - ТП - 78 | 2013-07-17 17:40 | 2013-07-17 19:30 | обрыв вязки | 2013-07-17 19:30 | 0:00 | 0.076389 | 1.8333 | 30 | 10
| 2013-07-19 | ПС "Пасад" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-19 07:00 | 2013-07-19 07:35 | ветка на ВЛ | 2013-07-19 07:35 | 0:00 | 0.024306 | 0.58333 | 20 | 10
| 2013-07-21 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 23 - Л - 2 | 2013-07-21 18:28 | 2013-07-21 23:48 | упало дерево на ВЛ | 2013-07-21 23:48 | 0:00 | 0.22222 | 5.3333 | 20 | 10
| 2013-07-22 | ПС Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 1 - Л - 2 | 2013-07-22 10:13 | 2013-07-22 11:06 | обрыв провода | 2013-07-22 11:06 | 0:00 | 0.036806 | 0.88333 | 20 | 10
| 2013-07-22 | ПС "Огнеупоры" откл. МВ на Боровичи - 1,3 | ПС "Огнеупоры" | 2013-07-22 23:05 | 2013-07-22 23:25 | не обнаружена | 2013-07-22 23:50 | 0:25 | 0.013889 | 0.33333 | 20 | 10
| 2013-07-23 | ПС "Мошенское" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ опора №103 штыр. Изол | 2013-07-23 23:00 | 2013-07-24 02:00 | пробой изоляции | 2013-07-24 02:00 | 0:00 | 0.125 | 3 | 20 | 10
| 2013-07-27 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ПС "Пестово" яч. Л - 3 | 2013-07-27 19:10 | 2013-07-27 19:40 | сети МРСК | 2013-07-27 19:40 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 20 | 10
| 2013-07-27 | ПС "Прогресс" секция II "земля" | ВЛ 10 кВ РП - 1 - РП - 19 | 2013-07-27 07:20 | 2013-07-27 07:40 | в обходе | 2013-07-27 09:20 | 1:40 | 0.013889 | 0.33333 | 20 | 10
| 2013-07-31 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-31 18:22 | 2013-07-31 18:47 | к.з. на ВЛ | 2013-07-31 18:47 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 20 | 10
| 2013-08-03 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 2 | КЛ - ВЛ - 6 кВ | 2013-08-03 10:40 | 2013-08-03 11:20 | пробой изоляции | 2013-08-05 16:10 | 52:50 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
| 2013-08-03 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 2 | КЛ - ВЛ 6 кВ ЦРП - ТП - 128 | 2013-08-03 10:40 | 2013-08-03 11:20 | пробой изоляции | 2013-08-03 11:20 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
| 2013-08-03 | ПС "Прогресс" откл. Л - 13 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-03 18:35 | 2013-08-03 19:50 | сети МРСК | 2013-08-03 19:50 | 0:00 | 0.052083 | 1.25 | 20 | 10
| 2013-08-03 | ПС "Прогресс" откл. Л - 12 | КЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 1 | 2013-08-03 18:50 | 2013-08-03 20:35 | пробой изоляции | 2013-08-22 14:20 | 449:45 | 0.072917 | 1.75 | 20 | 10
| 2013-08-03 | ПС "Прогресс" откл. Л - 13 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-03 21:04 | 2013-08-03 21:40 | не обнаружена | 2013-08-03 21:40 | 0:00 | 0.025 | 0.6 | 20 | 10
| 2013-08-05 | ПС Пестово" откл. Л - 2 | КЛ 6 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2013-08-05 06:35 | 2013-08-05 08:29 | пробой изоляции | 2013-08-05 14:50 | 6:21 | 0.079167 | 1.9 | 20 | 10
| 2013-08-07 | РП - 2 откл. яч. 3 Л - 8 | ВЛ 10 кВ ТП - 86 - ТП - 117 | 2013-08-07 06:50 | 2013-08-07 07:30 | повреждение изоляторов | 2013-08-07 07:30 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
| 2013-08-08 | ПС "Неболочи" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-07 13:50 | 2013-08-07 15:20 | повреждение изоляторов | 2013-08-07 15:20 | 0:00 | 0.0625 | 1.5 | 20 | 10
| 2013-08-11 | РП - 2 откл. яч. № 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-11 13:36 | 2013-08-11 14:00 | дерево на ВЛ | 2013-08-11 14:00 | 0:00 | 0.016667 | 0.4 | 20 | 10
| 2013-08-10 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-10 18:07 | 2013-08-10 20:10 | не обнаружена | 2013-08-10 20:10 | 0:00 | 0.085417 | 2.05 | 20 | 10
| 2013-08-14 | ПС "Пестово" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-14 00:20 | 2013-08-14 02:55 | сбита опора | 2013-08-14 11:30 | 8:35 | 0.10764 | 2.5833 | 20 | 10
| 2013-08-14 | ПС "Пестово" откл. Л -3 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-14 10:15 | 2013-08-14 11:00 | Гроза,ливень | 2013-08-14 11:00 | 0:00 | 0.03125 | 0.75 | 20 | 10
| 2013-08-14 | ПС "Пестово" откл. Л -5 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-14 10:36 | 2013-08-14 10:59 | Гроза,ливень | 2013-08-14 10:59 | 0:00 | 0.015972 | 0.38333 | 20 | 10
| 2013-08-27 | ПС "Огнеупоры" откл. Л - Боровичи - 1 | ПС "Огнеупоры" - РП - 4 | 2013-08-27 14:25 | 2013-08-27 16:15 | пробой изоляции | 2013-08-31 15:07 | 94:52 | 0.076389 | 1.8333 | 20 | 10
| 2013-08-29 | ПС "Огнеупоры" откл. Л - Боровичи - 6 | КЛ - ВЛ 6 кВ ПС Огнеупоры -ТП-123 | 2013-08-29 12:50 | 2013-08-29 13:30 | пробой концевой воронки | 2013-08-30 16:20 | 26:50 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
| 2013-09-01 | ПС "Прогресс" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ТП - 122 - РП - 5 | 2013-09-01 14:50 | 2013-09-01 15:12 | пробой изоляции | 2013-09-09 14:59 | 191:47 | 0.015278 | 0.36667 | 20 | 10
| 2013-09-05 | ПС "Огнеупоры" откл. Л - 1,2,3,4,5. |  | 2013-09-05 23:35 | 2013-09-05 23:57 | сети МРСК | 2013-09-05 23:57 | 0:00 | 0.015278 | 0.36667 | 20 | 10
| 2013-09-11 | РП - 8 откл. МВ на ТП - 152 | КЛ 10 кВ РП - 8 - ТП - 152 | 2013-09-11 15:30 | 2013-09-13 15:21 | пробой изоляции | 2013-09-13 15:21 | 0:00 | 1899-12-31 23:51 | 47.85 | 20 | 10
| 2013-09-13 | ТП - 2 откл. МВ на ТП - 159, "Боровичи-3" | КЛ 6 кВ ТП - 159 - ТП - 128 | 2013-09-13 12:07 | 2013-09-13 13:23 | пробой изоляции | 2013-09-18 15:00 | 121:37 | 0.052778 | 1.2667 | 20 | 10
| 2013-09-19 | РП – 30 откл. МВ на ТП - 91 | КЛ – ВЛ ТП – 165 – ТП - 337 | 2013-09-19 11:35 | 2013-09-19 12:42 | пробой изоляции | 2013-09-22 11:00 | 70:18 | 0.046528 | 1.1167 | 20 | 10
| 2013-09-23 | ПС "Огнеупоры" откл. Л - Боровичи-4 | ВЛ 10 кВ ТП - 39 - ТП - 82 | 2013-09-23 10:50 | 2013-09-23 11:45 | ветка на ВЛ | 2013-09-23 11:45 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 20 | 10
| 2013-09-29 | РП – 2 откл. МВ на ТП - 34 | КЛ - ВЛ | 2013-09-29 15:55 | 2013-09-29 16:18 | не обнаружена | 2013-09-29 16:18 | 0:00 | 0.015972 | 0.38333 | 20 | 10
среднее по БФ |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года
| 2013-06-26 | РП - 1 откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 25 - ТП - 62 | 2013-06-26 23:45 | 2013-06-27 01:10 | пробой изоляции | 2013-07-12 16:48 | 375:38 | 0.059028 | 1.4167 | 20 | 10
| 2013-06-27 | ПС "Русса" Л - 25 "земля" | КЛ 10 кВ ПС "Русса" - РП - 3 (резерв) | 2013-06-27 20:15 | 2013-06-27 20:15 | пробой изоляции | 2013-07-23 12:25 | 616:10 | 0 | 0 | 20 | 10
| 2013-07-08 | ПС "Парфино"откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ ТП - 13 - ТП - 17 | 2013-07-08 11:00 | 2013-07-08 11:25 | пробой изоляции | 2013-07-10 15:30 | 52:05 | 0.017361 | 0.41667 | 20 | 10
| 2013-07-07 | ПС "Марево" откл. Л - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 6 - ТП - 9 | 2013-07-07 11:00 | 2013-07-07 14:55 | пробой изоляции | 2013-07-08 19:00 | 28:05 | 0.16319 | 3.9167 | 20 | 10
| 2013-07-19 | ПС "Уторгош" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-19 02:50 | 2013-07-19 09:10 | сети МРСК | 2013-07-19 09:10 | 0:00 | 0.26389 | 6.3333 | 20 | 10
| 2013-07-19 | ПС "Уторгош" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-19 04:40 | 2013-07-19 08:59 | сети МРСК | 2013-07-19 08:59 | 0:00 | 0.17986 | 4.3167 | 20 | 10
| 2013-07-19 | ТП - 12 | ячейка трансформатора | 2013-07-19 11:20 | 2013-07-19 12:45 | попадание молнии в ТП | 2013-07-19 12:45 | 0:00 | 0.059028 | 1.4167 | 20 | 10
| 2013-08-08 | ПС "Русса" откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ПС «Русса» - РП – 1, Л-9 | 2013-08-08 20:00 | 2013-08-08 22:36 | пробой изоляции | 2013-09-02 16:50 | 594:14 | 0.10833 | 2.6 | 20 | 10
| 2013-08-08 | РП - 2 откл. МВ Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 8 - ТП - 84 | 2013-08-08 20:00 | 2013-08-08 22:36 | пробой изоляции | 2013-08-09 16:00 | 17:24 | 0.10833 | 2.6 | 20 | 10
| 2013-08-12 | ПС "Русса" откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ ПС "Русса" - ТП - 64 Л-8 | 2013-08-12 08:37 | 2013-08-12 08:37 | пробой изоляции | 2013-08-16 14:45 | 102:08 | 0 | 0 | 20 | 10
| 2013-09-06 | ПС "Русса" "земля" Л - 20 | КЛ 10 кВ ТП - 72 - ТП - 96 | 2013-09-06 08:20 | 2013-09-06 11:05 | пробой изоляции | 2013-09-19 16:00 | 316:55 | 0.11458 | 2.75 | 20 | 10
| 2013-09-07 | РП - 2 откл. МВ Л - 9 | КЛ 10 кВ ТП - 81 - ТП - 87 | 2013-09-07 18:40 | 2013-09-07 19:45 | пробой изоляции | 2013-10-07 13:00 | 713:15 | 0.045139 | 1.0833 | 20 | 10
| 2013-09-15 | ПС "Русса" откл. МВ ф.20 | КЛ 10 кВ ТП - 23 - ТП - 54 | 2013-09-15 11:10 | 2013-09-15 12:53 | пробой изоляции | 2013-09-15 13:10 | 0:17 | 0.071528 | 1.7167 | 20 | 10
| 2013-09-17 | ПС "Русса" откл. МВ ф.20 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-09-17 13:35 | 2013-09-17 15:54 | обрыв провода | 2013-09-17 15:54 | 0:00 | 0.096528 | 2.3167 | 20 | 10
среднее по СФ |  |  |  |  | 2:44 |  |  | 201:09
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!

## ноэ
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2013 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород III квартал 2013 года.
1 | 2013-07-02 | РП - 42 откл. ВВ на ТП - 202 | ВЛ 6 кВ пп5 - ТП - 164 | 2013-07-02 04:30 | 2013-07-02 05:38 | к.з. на ВЛ | 2013-07-02 10:25 | 4:47 | 0.047222 | 1.1333 | 30 | 6
2 | 2013-07-06 | ПС "Районная" откл. МВ ф.17 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 45, ф.17 | 2013-07-06 12:00 | 2013-07-06 13:02 | пробой изоляции | 2013-07-10 16:20 | 99:18 | 0.043056 | 1.0333 | 100 | 6
3 | 2013-07-08 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 453 | КЛ 6 кВ РП - 30 - ТП - 453 | 2013-07-08 18:47 | 2013-07-08 19:27 | пробой изоляции | 2013-07-17 15:58 | 212:31 | 0.027778 | 0.66667 | 40 | 6
4 | 2013-07-22 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.10 | КЛ 6 кВ ТП - 299 - ТП - 131 | 2013-07-22 09:22 | 2013-07-22 10:19 | порван стор. Орган. | 2013-07-23 16:53 | 30:34 | 0.039583 | 0.95 | 120 | 6
5 | 2013-07-22 | ПС "Районная" откл. МВ ф.57 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15 | 2013-07-22 11:30 | 2013-07-22 11:30 | пробой изоляции | 2013-07-25 17:00 | 77:30 | 0 | 0 | 30 | 6
6 | 2013-07-30 | ПС "Районная" откл. МВ ф.41 | КЛ 6 кВ ТП - 113 - ТП - 168 | 2013-07-30 18:10 | 2013-07-30 19:10 | порван стор. Орган. | 2013-09-06 14:30 | 907:20 | 0.041667 | 1 | 20 | 6
7 | 2013-08-05 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.5 | каб. выход РП - 36 на ВЛ ф.5 | 2013-08-05 08:05 | 2013-08-05 08:48 | пробой изоляции | 2013-08-07 13:50 | 53:02 | 0.029861 | 0.71667 | 30 | 6
8 | 2013-08-08 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.03 | ВЛ 10 кВ пп28 - ПС "Мостищи" | 2013-08-08 08:38 | 2013-08-08 11:26 | ударили опору(отгор.шл.) | 2013-08-08 11:26 | 0:00 | 0.11667 | 2.8 | 20 | 10
9 | 2013-08-08 | КЛ 6 кВ ТП - 131 - ТП - 299 | КЛ 6 кВ ТП - 131 - ТП - 299 | 2013-08-08 14:34 | 2013-08-08 14:34 | порван стор. Орган. | 2013-08-14 15:15 | 144:41 | 0 | 0
10 | 2013-08-08 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.05 | ВЛ 6 кВ ТП - 629 - РП - 36 | 2013-08-08 14:34 | 2013-08-08 16:05 | сбита опора | 2013-08-08 18:40 | 2:35 | 0.063194 | 1.5167 | 35 | 6
11 | 2013-08-10 | РП - 2 откл. МВ на ТП - 66 | КЛ 6 кВ ТП - 32 - ТП - 138 | 2013-08-10 13:38 | 2013-08-10 14:48 | порван стор. Орган. | 2013-08-19 16:00 | 217:12 | 0.048611 | 1.1667 | 50 | 6
12 | 2013-08-16 | РП - 7 откл. МВ на ТП - 274 | КЛ 6 кВ РП - 7 - ТП - 274 | 2013-08-16 09:58 | 2013-08-16 10:29 | порван стор. Орган. | 2013-08-23 10:30 | 168:01 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 6
13 | 2013-08-18 | РП - 42 откл. ВВ на ТП -15,РП - 16 | каб. выход РП - 42 ВЛ ТП - 15,472 | 2013-08-18 15:00 | 2013-08-18 16:27 | пробой изоляции | 2013-08-21 17:00 | 72:33 | 0.060417 | 1.45 | 40 | 6
14 | 2013-08-19 | ПС "Антоново" откл. МВ ф.14 | КЛ 6 кВ РП - 2 - ТП - 70 | 2013-08-19 18:00 | 2013-08-19 18:47 | порван стор. Орган. | 2013-08-22 17:00 | 70:13 | 0.032639 | 0.78333 | 5 | 6
15 | 2013-08-20 | РП - 12 отключился секционный МВ | КЛ 10 кВ ТП - 488 - ТП- 398 | 2013-08-20 09:16 | 2013-08-20 10:45 | пробой изоляции | 2013-08-29 14:00 | 219:15 | 0.061806 | 1.4833 | 25 | 10
16 | 2013-09-03 | ПС "Антоново" вывели с "землей"ф.13 | КЛ- ВЛ 6 кВ ТП - 175 - ТП - 203 | 2013-09-03 21:00 | 2013-09-03 22:06 | пробой изоляции | 2013-09-05 15:54 | 41:48 | 0.045833 | 1.1 | 140 | 6
17 | 2013-09-18 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 91 | КЛ- ВЛ 6 кВ ТП - 165(ст.) - ТП - 337 | 2013-09-18 11:35 | 2013-09-18 12:42 | пробой изоляции | 2013-09-22 11:00 | 94:18 | 0.046528 | 1.1167 | 35 | 6
18 | 2013-09-23 | ТП – 172 откл. МВ на РП - 16 | ВЛ 10 кВ ТП - 110 - ТП - 267 | 2013-09-23 14:30 | 2013-09-23 15:18 | деревья в охранной зоне | 2013-09-23 15:18 | 0:00 | 0.033333 | 0.8 | 70 | 6
среднее по НО |  |  |  |  | 1:01 |  |  | 134:12 | 18:14
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года
1 | 2013-07-07 | ПС "Чудово" откл. Л - 20 | КЛ 10 кВ ПС "Чудово" - ТП ОАО "Солнце" | 2013-07-06 23:06 | 2013-07-06 23:15 | пробой изоляции | 2013-07-09 17:27 | 66:12 | 0.00625 | 0.15 | 30 | 10
2 | 2013-07-07 | ПС "Чудово" откл. МВ Л - 14 | КЛ 10 кВ ТП - 13 - ТП - 39 | 2013-07-06 23:06 | 2013-07-07 00:20 | пробой изоляции | 2013-07-13 12:50 | 156:30 | 0.051389 | 1.2333 | 10 | 10
3 | 2013-07-11 | ПС "Вишера" откл. Л - 17 | КЛ 10 кВ ТП -44 - ТП - 40 | 2013-07-11 21:29 | 2013-07-11 21:47 | пробой изоляции | 2013-07-15 12:30 | 86:43 | 0.0125 | 0.3 | 10 | 10
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:34 |  |  | 103:08 | 1:41
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года
1 | 2013-07-18 | ПС "Окуловка" откл. Л - 38 | РП - 2 ВН на ТП - 52 | 2013-07-18 10:34 | 2013-07-18 11:05 | пробой изоляции | 2013-07-18 16:10 | 5:05 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 10
2 | 2013-07-30 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ТП - 11 - ТП - 12 | 2013-07-30 14:44 | 2013-07-30 15:24 | пробой изоляции | 2013-07-31 17:00 | 25:36 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10
3 | 2013-08-14 | ПС"Окуловка" откл. Л - 6 | ТП - 10 | 2013-08-14 08:45 | 2013-08-14 09:17 | пробой оизолятора | 2013-08-14 10:30 | 1:13 | 0.022222 | 0.53333 | 30 | 10
[5 empty] | 0:34 |  |  | 10:38 | 1:43
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года.
1 | 2013-07-03 | ТП - 12 | трансформатор | 2013-07-03 19:30 | 2013-07-04 11:00 | поврежд. трансформатора | 2013-07-04 11:00 | 0:00 | 0.64583 | 15.5 | 5 | 10
2 | 2013-07-04 | ПС "Марево" откл.МВ Л - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 10 | 2013-07-04 00:20 | 2013-07-04 16:00 | пробой изоляции | 2013-07-04 16:00 | 0:00 | 0.65278 | 15.6667 | 20 | 10
3 | 2013-07-05 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | каб. выход с ТП - 65 на ВЛ Л - 2 | 2013-07-05 12:50 | 2013-07-05 13:30 | пробой изоляции | 2013-07-05 16:30 | 3:00 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
4 | 2013-08-03 | ПС "Валдай" откл. Л - 18 | КЛ 10 кВ ТП - 24 - ТП - 10 | 2013-08-03 17:30 | 2013-08-03 19:20 | пробой изоляции | 2013-08-06 20:00 | 72:40 | 0.076389 | 1.8333 | 10 | 10
5 | 2013-08-12 | ПС "Валдай" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 35 | 2013-08-12 08:30 | 2013-08-12 09:30 | пробой изоляции | 2013-08-14 22:00 | 60:30 | 0.041667 | 1 | 10 | 10
6 | 2013-08-22 | ПС "Валдай" откл. Л - 13 | КЛ 10 кВ 2РП - 10 - ТП - 15 | 2013-08-22 12:05 | 2013-08-22 12:05 | пробой изоляции | 2013-08-27 23:25 | 131:20 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | 2013-08-26 | ТП - 26 | Т - 2 | 2013-08-26 15:10 | 2013-08-26 15:10 | поврежд. трансформатора | 2013-08-29 16:55 | 73:45 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | 2013-09-01 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 17 | 2013-09-01 15:30 | 2013-09-01 16:30 | пробой изоляции | 2013-09-02 18:30 | 26:00 | 0.041667 | 1 | 30 | 10
9 | 2013-09-01 | ПС "Валдай" откл. Л -15 | КЛ 10 кВ ПС Валдай - РП - 10 | 2013-09-01 19:35 | 2013-09-01 20:53 | пробой изоляции | 2013-09-05 12:53 | 1900-01-02 16:00 | 0.054167 | 1.3 | 30 | 10
10 | 2013-09-07 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | выход на ВЛ опора № 213 | 2013-09-07 22:50 | 2013-09-08 15:30 | пробой концевой муфты | 2013-09-08 15:30 | 0 | 0.69444 | 16.6667 | 20 | 10
11 | 2013-09-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-09-09 08:20 | 2013-09-09 09:19 | обрыв провода | 2013-09-09 09:19 | 0:00 | 0.040972 | 0.98333 | 20 | 10
12 | 2013-09-25 | ПС "Валдай" откл. Л - 18 | ТП – 7 каб. перемычка на Т- 1 | 2013-09-25 10:49 | 2013-09-25 11:15 | пробой изоляции | 2013-09-25 11:50 | 0:35 | 0.018056 | 0.43333 | 20 | 10
среднее по ВФ |  |  |  |  | 8:25 |  |  | 48:45 | 55:03
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года.
1 | 2013-07-08 | ПС "Прогресс" откл. Л - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 96 - ТП - 108 | 2013-07-08 09:20 | 2013-07-08 10:00 | пробой изоляции | 2013-07-09 22:50 | 36:50 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10
2 | 2013-07-09 | ПС "Хвойная" откл. Л - 4 | ТП - 18 РУ 10 кВ | 2013-07-09 20:15 | 2013-07-09 21:55 | прбой опорного изолятора | 2013-07-10 15:00 | 17:05 | 0.069444 | 1.6667 | 30 | 10
3 | 2013-07-14 | РП - 2 откл. МВ на ТП - 34 | ВЛ 10 кВ ТП - 34 - ТП - 86 | 2013-07-14 08:05 | 2013-07-14 08:25 | отгорел провод | 2013-07-14 15:00 | 6:35 | 0.013889 | 0.33333 | 30 | 10
4 | 2013-07-17 | ПС "Пестово" откл.Л - 4 | ВЛ 10 кВ ТП - 50 - ТП - 78 | 2013-07-17 17:40 | 2013-07-17 19:30 | обрыв вязки | 2013-07-17 19:30 | 0:00 | 0.076389 | 1.8333 | 30 | 10
5 | 2013-07-22 | ПС Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 1 - Л - 2 | 2013-07-22 10:13 | 2013-07-22 11:06 | обрыв провода | 2013-07-22 11:06 | 0:00 | 0.036806 | 0.88333 | 20 | 10
6 | 2013-07-23 | ПС "Мошенское" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ опора №103 штыр. Изол | 2013-07-23 23:00 | 2013-07-24 02:00 | пробой изоляции | 2013-07-24 02:00 | 0:00 | 0.125 | 3 | 20 | 10
7 | 2013-07-31 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-07-31 18:22 | 2013-07-31 18:47 | к.з. на ВЛ | 2013-07-31 18:47 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 20 | 10
8 | 2013-08-03 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 2 | КЛ - ВЛ - 6 кВ | 2013-08-03 10:40 | 2013-08-03 11:20 | пробой изоляции | 2013-08-05 16:10 | 52:50 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
9 | 2013-08-03 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 2 | КЛ - ВЛ 6 кВ ЦРП - ТП - 128 | 2013-08-03 10:40 | 2013-08-03 11:20 | пробой изоляции | 2013-08-03 11:20 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
10 | 2013-08-03 | ПС "Прогресс" откл. Л - 12 | КЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 1 | 2013-08-03 18:50 | 2013-08-03 20:35 | пробой изоляции | 2013-08-22 14:20 | 449:45 | 0.072917 | 1.75 | 20 | 10
11 | 2013-08-05 | ПС Пестово" откл. Л - 2 | КЛ 6 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2013-08-05 06:35 | 2013-08-05 08:29 | пробой изоляции | 2013-08-05 14:50 | 6:21 | 0.079167 | 1.9 | 20 | 10
12 | 2013-08-07 | РП - 2 откл. яч. 3 Л - 8 | ВЛ 10 кВ ТП - 86 - ТП - 117 | 2013-08-07 06:50 | 2013-08-07 07:30 | повреждение изоляторов | 2013-08-07 07:30 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
13 | 2013-08-08 | ПС "Неболочи" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-08-07 13:50 | 2013-08-07 15:20 | повреждение изоляторов | 2013-08-07 15:20 | 0:00 | 0.0625 | 1.5 | 20 | 10
14 | 2013-08-27 | ПС "Огнеупоры" откл. Л - Боровичи - 1 | ПС "Огнеупоры" - РП - 4 | 2013-08-27 14:25 | 2013-08-27 16:15 | пробой изоляции | 2013-08-31 15:07 | 94:52 | 0.076389 | 1.8333 | 20 | 10
15 | 2013-08-29 | ПС "Огнеупоры" откл. Л - Боровичи - 6 | КЛ - ВЛ 6 кВ ПС Огнеупоры -ТП-123 | 2013-08-29 12:50 | 2013-08-29 13:30 | пробой концевой воронки | 2013-08-30 16:20 | 26:50 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10
16 | 2013-09-01 | ПС "Прогресс" откл. Л - 4 | КЛ 10 кВ ТП - 122 - РП - 5 | 2013-09-01 14:50 | 2013-09-01 15:12 | пробой изоляции | 2013-09-09 14:59 | 191:47 | 0.015278 | 0.36667 | 20 | 10
17 | 2013-09-11 | РП - 8 откл. МВ на ТП - 152 | КЛ 10 кВ РП - 8 - ТП - 152 | 2013-09-11 15:30 | 2013-09-13 15:21 | пробой изоляции | 2013-09-13 15:21 | 0:00 | 1899-12-31 23:51 | 47.85 | 20 | 10
18 | 2013-09-13 | ТП - 2 откл. МВ на ТП - 159, "Боровичи-3" | КЛ 6 кВ ТП - 159 - ТП - 128 | 2013-09-13 12:07 | 2013-09-13 13:23 | пробой изоляции | 2013-09-18 15:00 | 121:37 | 0.052778 | 1.2667 | 20 | 10
19 | 2013-09-19 | РП – 30 откл. МВ на ТП - 91 | КЛ – ВЛ ТП – 165 – ТП - 337 | 2013-09-19 11:35 | 2013-09-19 12:42 | пробой изоляции | 2013-09-22 11:00 | 70:18 | 0.046528 | 1.1167 | 20 | 10
среднее по БФ |  |  |  |  | 3:38 |  |  | #REF! | 69:03
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2013 года
1 | 2013-06-26 | РП - 1 откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 25 - ТП - 62 | 2013-06-26 23:45 | 2013-06-27 01:10 | пробой изоляции | 2013-07-12 16:48 | 375:38 | 0.059028 | 1.4167 | 20 | 10
2 | 2013-06-27 | ПС "Русса" Л - 25 "земля" | КЛ 10 кВ ПС "Русса" - РП - 3 (резерв) | 2013-06-27 20:15 | 2013-06-27 20:15 | пробой изоляции | 2013-07-23 12:25 | 616:10 | 0 | 0 | 20 | 10
3 | 2013-07-08 | ПС "Парфино"откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ ТП - 13 - ТП - 17 | 2013-07-08 11:00 | 2013-07-08 11:25 | пробой изоляции | 2013-07-10 15:30 | 52:05 | 0.017361 | 0.41667 | 20 | 10
4 | 2013-07-07 | ПС "Марево" откл. Л - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 6 - ТП - 9 | 2013-07-07 11:00 | 2013-07-07 14:55 | пробой изоляции | 2013-07-08 19:00 | 28:05 | 0.16319 | 3.9167 | 20 | 10
5 | 2013-08-08 | ПС "Русса" откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ПС «Русса» - РП – 1, Л-9 | 2013-08-08 20:00 | 2013-08-08 22:36 | пробой изоляции | 2013-09-02 16:50 | 594:14 | 0.10833 | 2.6 | 20 | 10
6 | 2013-08-08 | РП - 2 откл. МВ Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 8 - ТП - 84 | 2013-08-08 20:00 | 2013-08-08 22:36 | пробой изоляции | 2013-08-09 16:00 | 17:24 | 0.10833 | 2.6 | 20 | 10
7 | 2013-08-12 | ПС "Русса" откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ ПС "Русса" - ТП - 64 Л-8 | 2013-08-12 08:37 | 2013-08-12 08:37 | пробой изоляции | 2013-08-16 14:45 | 102:08 | 0 | 0 | 20 | 10
8 | 2013-09-06 | ПС "Русса" "земля" Л - 20 | КЛ 10 кВ ТП - 72 - ТП - 96 | 2013-09-06 08:20 | 2013-09-06 11:05 | пробой изоляции | 2013-09-19 16:00 | 316:55 | 0.11458 | 2.75 | 20 | 10
9 | 2013-09-07 | РП - 2 откл. МВ Л - 9 | КЛ 10 кВ ТП - 81 - ТП - 87 | 2013-09-07 18:40 | 2013-09-07 19:45 | пробой изоляции | 2013-10-07 13:00 | 713:15 | 0.045139 | 1.0833 | 20 | 10
10 | 2013-09-15 | ПС "Русса" откл. МВ ф.20 | КЛ 10 кВ ТП - 23 - ТП - 54 | 2013-09-15 11:10 | 2013-09-15 12:53 | пробой изоляции | 2013-09-15 13:10 | 0:17 | 0.071528 | 1.7167 | 20 | 10
11 | 2013-09-17 | ПС "Русса" откл. МВ ф.20 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-09-17 13:35 | 2013-09-17 15:54 | обрыв провода | 2013-09-17 15:54 | 0:00 | 0.096528 | 2.3167 | 20 | 10
среднее по СФ |  |  |  |  | 1:26 |  |  | 256:01 | 18:49
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | 2:36 |  |  | #REF!
Formulas:
Прод-ть = [Устранение повреждения]-[вкл]