## все (2)
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за IV квартал 2012 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород IV квартал 2012 года.
1 | 09.10.12 г. | ПС «Районная» откл. МВ ф.03 | КЛ 6 кВ ПС «Районная» - РП – 44; | 2012-10-09 02:05 | 2012-10-09 02:05 | пробой изоляции | 2012-10-22 10:05 | 320:00 | 0 | 0 | 10 | 6
2 | 10.10.12 г. | ПС "Антоново" откл. МВ ф.15 | КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - РП - 36 | 2012-10-10 15:47 | 2012-10-10 16:26 | пробой изоляции | 2012-11-01 16:36 | 528:10 | 0.027083 | 0.65 | 45 | 6
3 | 12.10.12 г. | РП - 7 откл. МВ на ТП - 302 | КЛ 6 кВ ТП - 302 - ТП - 303 | 2012-10-12 09:38 | 2012-10-12 10:10 | пробой изоляции | 2012-10-17 17:53 | 127:43 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6
4 | 12.10.12 г. | РП - 7 откл. МВ на ТП - 302 | КЛ 6 кВ ТП - 87 - ТП - 303 | 2012-10-12 09:38 | 2012-10-12 10:10 | пробой изоляции | 2012-10-12 17:06 | 6:56 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6
5 | 2012-10-17 | РП – 38 откл. СМВ | РП – 38 секция ф.07 | 2012-10-17 22:00 | 2012-10-17 23:00 | неизвестна | 2012-10-17 23:00 | 0:00 | 0.041667 | 1 | 15 | 6
6 | 2012-10-26 | В ТП – 172 откл. МВ на РП - 16 | ВЛ 6 кВ п/п 16 - ТП - 110 | 2012-10-26 04:00 | 2012-10-26 05:44 | дерево на ВЛ | 2012-10-26 05:44 | 0:00 | 0.072222 | 1.7333 | 60 | 6
7 | 2012-10-27 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 37 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 34 | 2012-10-27 02:40 | 2012-10-27 03:12 | пробой изоляции | 2012-11-02 15:45 | 156:33 | 0.022222 | 0.53333 | 52 | 6
8 | 2012-11-01 | ПС «Базовая» откл. МВ ф. 38 | КЛ 6 кВ ПС Базовая - ТП - 73, ф.38 | 2012-11-01 13:15 | 2012-11-01 14:30 | пробой изоляции | 2012-11-13 15:30 | 289:00 | 0.052083 | 1.25 | 82 | 6
9 | 2012-11-01 | РП – 47 откл. ВВ ф. 23 на РП - 22 | КЛ 6 кВ ТП - 46 - ТП - 30 | 2012-11-01 17:00 | 2012-11-01 18:04 | пробой изоляции | 2012-11-14 16:12 | 310:08 | 0.044444 | 1.0667 | 25 | 6
10 | 2012-11-03 | ТП - 172 откл. МВ на РП - 16 | ТП - 247 | 2012-11-03 16:15 | 2012-11-03 17:53 | кошка на оборуд. | 2012-11-03 17:53 | 0:00 | 0.068056 | 1.6333 | 80 | 6
11 | 2012-11-06 | РП - 12 откл. МВ на ТП - 218 | КЛ 6 кВ РП - 12 - ТП - 454 | 2012-11-06 07:32 | 2012-11-06 08:31 | протечка крыши | 2012-11-06 15:45 | 7:14 | 0.040972 | 0.98333 | 30 | 10
12 | 2012-11-08 | РП – 13 откл. МВ на ТП - 253 | КЛ 6 кВ РП - 13 - ТП - 253 | 2012-11-08 02:12 | 2012-11-08 02:46 | пробой изоляции | 2012-11-19 15:05 | 276:19 | 0.023611 | 0.56667 | 30 | 6
13 | 2012-11-10 | РП – 15 откл. МВ на ТП - 188 | КЛ 6 кВ РП - 15 - ТП - 188 | 2012-11-10 09:55 | 2012-11-10 10:37 | пробой изоляции | 2012-11-15 15:55 | 125:18 | 0.029167 | 0.7 | 60 | 6
14 | 2012-11-18 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 3 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 44, ф.03 | 2012-11-18 06:45 | 2012-11-18 06:45 | пробой изоляции | 2012-11-23 15:25 | 128:40 | 0 | 0 | 170 | 6
15 | 2012-11-18 | ПС "ЖБИ" откл. ф.04 | КЛ 6 кВ ТП - 415 - ТП - 350 | 2012-11-18 13:30 | 2012-11-18 14:35 | пробой изоляции | 2012-11-22 15:20 | 96:45 | 0.045139 | 1.0833 | 10 | 6
16 | 2012-11-22 | ПС "Базовая" "земля" на I секции шин | ПС "Базовая" - РП - 3, ф.45 | 2012-11-22 21:18 | 2012-11-22 21:30 | пробой изоляции | 2012-12-29 15:33 | 882:03 | 0.0083333 | 0.2 | 250 | 6
17 | 2012-11-26 | РП - 7 откл. МВ на ТП - 378 | КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 278 | 2012-11-26 01:30 | 2012-11-26 02:05 | пробой изоляции | 2012-12-18 15:20 | 541:15 | 0.024306 | 0.58333 | 25 | 6
18 | 2012-11-26 | РП - 16 откл. МВ на РП - 18, ф.72 | КЛ 6 кВ РП - 16 - РП - 18, ф.72 | 2012-11-26 14:00 | 2012-11-26 14:00 | пробой изоляции | 2012-12-19 10:53 | 548:53 | 0 | 0 | 10 | 6
19 | 2012-12-03 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.38 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - ТП - 73, ф.38 | 2012-12-03 01:20 | 2012-12-03 03:25 | пробой изоляции | 2012-12-07 11:00 | 103:35 | 0.086806 | 2.0833 | 180 | 6
20 | 2012-12-04 | ПС "Районная" ф.57 "земля" | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15, ф.57 | 2012-12-04 06:26 | 2012-12-04 06:29 | пробой изоляции | 2012-12-12 15:10 | 200:41 | 0.0020833 | 0.05 | 150 | 6
21 | 2012-12-05 | РП - 36 откл. МВ на ТП - 104 |  | 2012-12-05 21:24 | 2012-12-05 21:54 | не обнаружена | 2012-12-05 21:54 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 40 | 6
22 | 2012-12-06 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 453 | КЛ 6 кВ РП - 30 - ТП - 453 | 2012-12-06 03:47 | 2012-12-06 04:40 | пробой изоляции | 2012-12-11 16:25 | 131:45 | 0.036806 | 0.88333 | 50 | 6
23 | 2012-12-09 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.35 | ПС "Базовая" - РП - 39, ф.35 | 2012-12-09 16:23 | 2012-12-09 16:53 | пробой изоляции | 2012-12-14 12:30 | 115:37 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 6
24 | 2012-12-18 | РП - 42 откл. МВ на ТП - 579,ф.75 | ТП -586 ВН на ТП - 656 | 2012-12-18 08:25 | 2012-12-18 09:15 | перекрытие оборуд. | 2012-12-18 17:00 | 7:45 | 0.034722 | 0.83333 | 30 | 6
25 | 2012-12-27 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 18 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 245, ф.18 | 2012-12-27 10:15 | 2012-12-27 10:49 | порван сторонней орган. | 2012-12-28 14:00 | 27:11 | 0.023611 | 0.56667 | 80 | 6
26 | 2012-12-29 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 119 |  | 2012-12-29 09:10 | 2012-12-29 09:53 | не обнаружена | 2012-12-29 09:53 | 0:00 | 0.029861 | 0.71667 | 110 | 6
среднее по НО |  |  |  |  | 0:44 |  |  | 189:40
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-11-04 | ПС "Чудово" откл. Л - 23 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-04 17:32 | 2012-11-04 17:37 | ветка на проводах | 2012-11-04 17:37 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 10 | 10
2 | 2012-11-19 | ПС «Вишера» отключили Л – 6 «земля» | Каб. выход с ВЛ 10 кВ на ТП - 29а | 2012-11-19 20:11 | 2012-11-19 20:32 | Повреждение каб разделки на опоре № 25 | 2012-11-21 16:15 | 43:43 | 0.014583 | 0.35 | 10 | 10
3 | 2012-11-29 | ПС «Вишера» «земля» | Л - 6 | 2012-11-29 07:29 | 2012-11-29 08:20 | сети аббонента | 2012-11-29 08:20 | 0:00 | 0.035417 | 0.85 | 10 | 10
4 | 2012-12-28 | ПС "Чудово" откл. Л - 12 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-28 21:57 | 2012-12-28 22:04 | не обнаружена | 2012-12-28 22:04 | 0:00 | 0.0048611 | 0.11667 | 10 | 10
0
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:21 |  |  | 166:37
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-10-03 | ПС "Окуловская" 330 откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП - 32 - ТП - 33 | 2012-10-03 13:07 | 2012-10-03 16:15 | сбита опора | 2012-10-03 16:36 | 0:21 | 0.13056 | 3.1333 | 10 | 10
2 | 2012-10-08 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 6 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-08 11:17 | 2012-10-08 11:56 | РЗА | 2012-10-08 12:34 | 0:38 | 0.027083 | 0.65 | 10 | 10
3 | 2012-10-12 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 3 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-12 18:20 | 2012-10-12 19:15 | неизвестна | 2012-10-12 19:15 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
4 | 2012-10-13 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 7 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-13 13:52 | 2012-10-13 14:25 | пробой прох. Изолятора | 2012-10-13 16:37 | 2:12 | 0.022917 | 0.55 | 10 | 10
5 | 2012-10-18 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ ТП – 45 – ТП – 42 (резерв) | 2012-10-18 21:33 | 2012-10-18 22:08 | РЗА | 2012-10-19 09:45 | 2:12 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 10
6 | 2012-10-21 | ПС «Окуловка 1» откл. Л – 2,Л - 18 | ТП - 72 | 2012-10-21 11:08 | 2012-10-21 11:25 | Осыпалась штукатурка на шинный мост | 2012-10-21 13:15 | 11:37 | 0.011806 | 0.28333 | 10 | 10
7 | 2012-10-27 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ТП - 40 | 2012-10-27 09:10 | 2012-10-27 10:15 | сети аббонента | 2012-10-27 10:15 | 0:00 | 0.045139 | 1.0833 | 10 | 10
8 | 2012-11-27 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27 | 2012-11-27 14:55 | 2012-11-27 15:15 | пробой изоляции | 2012-11-28 16:35 | 25:20 | 0.013889 | 0.33333 | 10 | 10
9 | 2012-12-20 | ПС "Окуловка" щткл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-20 09:20 | 2012-12-20 10:59 | неизвестна | 2012-12-20 10:59 | 0:00 | 0.06875 | 1.65 | 10 | 10
10 | 2012-12-25 | ПС "Угловка" откл. Л - 3. | ВЛ 10 кВ | 2012-12-25 19:35 | 2012-12-25 21:00 | отгорел шлейф | 2012-12-26 11:20 | 14:20 | 0.059028 | 1.4167 | 10 | 10
[5 empty] | 1:04 |  |  | 5:40
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.
1 | 2012-10-03 | ПС "Валдай" "земля" Л - 4 | ВЛ 10 кВ ТП - 41 - ТП - 50 | 2012-10-03 23:10 | 2012-10-04 00:05 | пробой опорного изолятора | 2012-10-04 00:05 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
2 | 2012-10-08 | ПС "Валдай" "откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-08 07:30 | 2012-10-08 08:25 | не обнаружена | 2012-10-08 08:25 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
3 | 2012-10-08 | РП – 10 откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП – 15 – ТП – 4 (резерв) | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 08:00 | пробой изоляции | 2012-10-10 15:00 | 55:00 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | 2012-10-16 | ТП - 12 | Т - 1 | 2012-10-16 23:50 | 2012-10-17 16:25 | повреждение тр-ра | 2012-10-17 16:25 | 0:00 | 0.69097 | 16.5833 | 10 | 10
5 | 2012-10-18 | ПС «Валдай» откл. Л - 18 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-18 13:57 | 2012-10-18 14:44 | не обнаружена | 2012-10-18 14:44 | 0:00 | 0.032639 | 0.78333 | 10 | 10
6 | 2012-11-06 | ПС "Марево" откл. Л - 3 | ТП - 7 | 2012-11-06 06:40 | 2012-11-06 07:15 | повреждение изолятора | 2012-11-06 07:15 | 0:00 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 10
7 | 2012-11-13 | ПС «Демянск» откл. Л - 5 | ТП - 23 | 2012-11-13 21:20 | 2012-11-13 21:30 | повреждение изолятора | 2012-11-13 23:30 | 2:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 10 | 10
8 | 2012-12-07 | ПС "Лычково" вывели Л - 2 "земля" | ТП - 8 | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-07 16:15 | повреждение трансформатора | 2012-12-07 16:15 | 0:00 | 0.34375 | 8.25 | 10 | 10
среднее по ВФ |  |  |  |  | 3:31 |  |  | 7:07
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.
1 | 2012-10-02 | РП - 2 откл. яч. № 3, 6. | КЛ 10 кВ ТП - 115 - ТП - 141 | 2012-10-02 09:22 | 2012-10-02 10:21 | пробой изоляции | 2012-10-04 18:15 | 55:54 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10
2 | 2012-10-05 | РП - 7 откл. Л - 17 | каб. выход ТП - 47 - ТП - 107 | 2012-10-05 01:02 | 2012-10-05 02:41 | пробой изоляции | 2012-10-05 16:00 | 13:19 | 0.06875 | 1.65 | 10 | 10
3 | 2012-10-05 | ПС "Неболочи" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-05 21:40 | 2012-10-06 00:30 | падение дерева | 2012-10-06 00:30 | 0:00 | 0.11806 | 2.8333 | 10 | 10
4 | 2012-10-21 | ПС «Пестово» | Л - 3 | 2012-10-19 14:58 | 2012-10-19 15:28 | не обнаружена | 2012-10-19 15:28 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10
5 | 2012-10-23 | ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 159 - ТП - 2 | 2012-10-23 11:20 | 2012-10-23 14:35 | пробой изоляции | 2012-11-09 | 393:25 | 0.13542 | 3.25 | 10 | 10
6 | 2012-10-23 | ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 100 - ТП - 99 | 2012-10-23 11:20 | 2012-10-23 12:55 | пробой изоляции | 2012-11-03 14:40 | 265:45 | 0.065972 | 1.5833 | 10 | 10
7 | 2012-10-27 | РП - 2 откл. яч.3,6 |  | 2012-10-27 10:53 | 2012-10-27 11:08 | не обнаружена | 2012-10-27 11:08 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 10 | 10
8 | 2012-10-28 | ЦРП откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 112 - ТП - 5(резерв) | 2012-10-28 16:50 | 2012-10-28 17:30 | пробой изоляции | 2012-11-12 16:10 | 358:40 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
9 | 2012-10-28 | ЦРП откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 77 - ТП - 112 | 2012-10-28 16:50 | 2012-10-28 17:30 | пробой изоляции | 2012-11-12 16:10 | 358:40 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
10 | 2012-10-31 | ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 11 - ТП - 8 | 2012-10-31 15:57 | 2012-10-31 18:40 | пробой изоляции | 2012-11-19 18:00 | 455:20 | 0.11319 | 2.7167 | 10 | 10
11 | 2012-11-06 | ЦРП - 5 откл. МВ на ТП - 5 | КЛ 10 кВ ЦРП - ТП - 5 | 2012-11-06 04:30 | 2012-11-06 05:00 | пробой изоляции | 2012-11-08 16:30 | 59:30 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10
12 | 2012-11-08 | ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-08 11:30 | 2012-11-08 13:00 | обрыв провода | 2012-11-08 13:00 | 0:00 | 0.0625 | 1.5 | 10 | 10
13 | 2012-11-15 | ПС «Любытино» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-15 13:45 | 2012-11-15 18:25 | схлест проводов | 2012-11-15 18:25 | 0:00 | 0.19444 | 4.6667 | 10 | 10
14 | 2012-11-15 | РП – 5 откл. МВ яч. 2 |  | 2012-11-15 13:36 | 2012-11-15 14:00 | не обнаружена | 2012-11-15 14:00 | 0:00 | 0.016667 | 0.4 | 10 | 10
15 | 2012-11-15 | ПС «Пестово» октл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-15 22:15 | 2012-11-16 01:08 | падение дерева | 2012-11-16 01:08 | 0:00 | 0.12014 | 2.8833 | 10 | 10
16 | 2012-11-19 | ПС «Огнеупоры» откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 91 - РП - 3 | 2012-11-19 21:05 | 2012-11-19 22:07 | пробой изоляции | 2012-11-27 16:10 | 186:03 | 0.043056 | 1.0333
17 | 2012-12-01 | ТП - 129 откл. МВ Л - 13 | ТП - 41 каб. воронка | 2012-12-01 14:10 | 2012-12-01 14:30 | пробой изоляции | 2012-12-04 15:10 | 72:40 | 0.013889 | 0.33333
18 | 2012-12-02 | ПС "Хвойноя" откл. Л - 4 | ТП - 36 ру 0,4 кВ | 2012-12-02 11:20 | 2012-12-02 11:30 | сгорел АВ | 2012-12-02 16:00 | 4:30 | 0.0069444 | 0.16667 | 10 | 10
19 | 2012-12-05 | РП - 1 откл. МВ Л - 12 |  | 2012-12-05 06:00 | 2012-12-05 06:25 | не обнаружена | 2012-12-05 06:25 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 10 | 10
20 | 2012-12-06 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-06 11:22 | 2012-12-06 11:52 | сук на ВЛ | 2012-12-06 11:52 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10
21 | 2012-12-14 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 4 - ТП - 45 | 2012-12-14 18:12 | 2012-12-14 21:40 | обрыв провода | 2012-12-14 21:40 | 0:00 | 0.14444 | 3.4667 | 10 | 10
22 | 2012-12-25 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 128 - ТП - 159 | 2012-12-25 | 2012-12-25 01:40 | пробой изоляции |  | -41268.0694 | 0.069444 | 1.6667 | 10 | 10
23 | 2012-12-27 | В ЦРП откл. МВ на ТП - 128 | ТП - 84 | 2012-12-27 17:35 | 2012-12-27 18:25 | повреждение СШР | 2012-12-27 20:30 | 2:05 | 0.034722 | 0.83333 | 10 | 10
24 | 2012-12-31 | Боровичи - 4 откл. МВ на ТП - 39 | ТП - 53 | 2012-12-31 03:35 | 2012-12-31 07:05 | пробой конц. Воронки | 2012-12-31 07:05 | 0:00 | 0.14583 | 3.5 | 10 | 10
25 | 2012-12-31 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 1 |  | 2012-12-31 09:25 | 2012-12-31 09:45 | не обнаружена | 2012-12-31 09:45 | 0:00 | 0.013889 | 0.33333 | 10 | 10
среднее по БФ |  |  |  |  | 1:30 |  |  | -1647.013
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-10-02 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 6 - ТП - 20 | 2012-10-02 15:20 | 2012-10-02 16:15 | пробой изоляции | 2012-10-11 16:05 | 215:50 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
2 | 2012-10-07 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-07 07:20 | 2012-10-07 09:00 | ливень | 2012-10-07 09:00 | 0:00 | 0.069444 | 1.6667 | 10 | 10
3 | 2012-10-24 | В РП – 2 откл. МВ яч. 7 | КЛ 10кВ ТП - 70 - ТП - 77 | 2012-10-24 13:32 | 2012-10-24 14:13 | пробой изоляции | 2012-11-16 14:40 | 552:27 | 0.028472 | 0.68333 | 10 | 10
5 | 2012-11-14 | ПС «Медниково» II сек. шин «земля» | КЛ 10 кВ ТП - 98 - РП - 4 | 2012-11-14 23:06 | 2012-11-15 01:06 | пробой изоляции | 2012-11-23 12:30 | 203:24 | 0.083333 | 2 | 10 | 10
6 | 2012-11-19 | ПС «Русса» отключили Л – 8 «земля» | КЛ 10 кВ ТП - 95 - ТП - 1 | 2012-11-19 23:06 | 2012-11-20 00:54 | пробой изоляции | 2012-12-06 15:15 | 398:21 | 0.075 | 1.8 | 10 | 10
7 | 2012-11-29 | ПС "Шимск" откл. Л - 1 | [5 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | 2012-12-11 | ПС "Медниково" вывели Л - 11 "земля" | КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2012-12-11 07:34 | 2012-12-11 08:40 | пробой изоляции | 2012-12-17 15:20 | 150:40 | 0.045833 | 1.1 | 10 | 10
9 | 2012-12-23 | ПС "Медниково" откл. Л - 11 | КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2012-12-23 22:00 | 2012-12-23 22:59 | пробой изоляции | 2012-12-26 16:30 | 65:31 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10
10 | 2012-12-26 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | ПС "Холм" - ТП - 22 | 2012-12-26 00:30 | 2012-12-26 03:55 | пробой изоляции | 2012-12-26 11:55 | 8:00 | 0.14236 | 3.4167 | 10 | 10
среднее по СФ |  |  |  |  | 1:24 |  |  | 177:08
1.4269
среднее по НОКЭ |  |  |  | 83 | 1:26 |  |  | -270.709

## все
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за IV квартал 2012 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород IV квартал 2012 года.
1 | 09.10.12 г. | ПС «Районная» откл. МВ ф.03 | КЛ 6 кВ ПС «Районная» - РП – 44; | 2012-10-09 02:05 | 2012-10-09 02:05 | пробой изоляции | 2012-10-22 10:05 | 320:00 | 0 | 0 | 10 | 6
2 | 10.10.12 г. | ПС "Антоново" откл. МВ ф.15 | КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - РП - 36 | 2012-10-10 15:47 | 2012-10-10 16:26 | пробой изоляции | 2012-11-01 16:36 | 528:10 | 0.027083 | 0.65 | 45 | 6
3 | 12.10.12 г. | РП - 7 откл. МВ на ТП - 302 | КЛ 6 кВ ТП - 302 - ТП - 303 | 2012-10-12 09:38 | 2012-10-12 10:10 | пробой изоляции | 2012-10-17 17:53 | 127:43 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6
4 | 12.10.12 г. | РП - 7 откл. МВ на ТП - 302 | КЛ 6 кВ ТП - 87 - ТП - 303 | 2012-10-12 09:38 | 2012-10-12 10:10 | пробой изоляции | 2012-10-12 17:06 | 6:56 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6
5 | 2012-10-17 | РП – 38 откл. СМВ | РП – 38 секция ф.07 | 2012-10-17 22:00 | 2012-10-17 23:00 | неизвестна | 2012-10-17 23:00 | 0:00 | 0.041667 | 1 | 15 | 6
6 | 2012-10-26 | В ТП – 172 откл. МВ на РП - 16 | ВЛ 6 кВ п/п 16 - ТП - 110 | 2012-10-26 04:00 | 2012-10-26 05:44 | дерево на ВЛ | 2012-10-26 05:44 | 0:00 | 0.072222 | 1.7333 | 60 | 6
7 | 2012-10-27 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 37 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 34 | 2012-10-27 02:40 | 2012-10-27 03:12 | пробой изоляции | 2012-11-02 15:45 | 156:33 | 0.022222 | 0.53333 | 52 | 6
8 | 2012-11-01 | ПС «Базовая» откл. МВ ф. 38 | КЛ 6 кВ ПС Базовая - ТП - 73, ф.38 | 2012-11-01 13:15 | 2012-11-01 14:30 | пробой изоляции | 2012-11-13 15:30 | 289:00 | 0.052083 | 1.25 | 82 | 6
9 | 2012-11-01 | РП – 47 откл. ВВ ф. 23 на РП - 22 | КЛ 6 кВ ТП - 46 - ТП - 30 | 2012-11-01 17:00 | 2012-11-01 18:04 | пробой изоляции | 2012-11-14 16:12 | 310:08 | 0.044444 | 1.0667 | 25 | 6
10 | 2012-11-03 | ТП - 172 откл. МВ на РП - 16 | ТП - 247 | 2012-11-03 16:15 | 2012-11-03 17:53 | кошка на оборуд. | 2012-11-03 17:53 | 0:00 | 0.068056 | 1.6333 | 80 | 6
11 | 2012-11-06 | РП - 12 откл. МВ на ТП - 218 | КЛ 6 кВ РП - 12 - ТП - 454 | 2012-11-06 07:32 | 2012-11-06 08:31 | протечка крыши | 2012-11-06 15:45 | 7:14 | 0.040972 | 0.98333 | 30 | 10
12 | 2012-11-08 | РП – 13 откл. МВ на ТП - 253 | КЛ 6 кВ РП - 13 - ТП - 253 | 2012-11-08 02:12 | 2012-11-08 02:46 | пробой изоляции | 2012-11-19 15:05 | 276:19 | 0.023611 | 0.56667 | 30 | 6
13 | 2012-11-10 | РП – 15 откл. МВ на ТП - 188 | КЛ 6 кВ РП - 15 - ТП - 188 | 2012-11-10 09:55 | 2012-11-10 10:37 | пробой изоляции | 2012-11-15 15:55 | 125:18 | 0.029167 | 0.7 | 60 | 6
14 | 2012-11-18 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 3 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 44, ф.03 | 2012-11-18 06:45 | 2012-11-18 06:45 | пробой изоляции | 2012-11-23 15:25 | 128:40 | 0 | 0 | 170 | 6
15 | 2012-11-18 | ПС "ЖБИ" откл. ф.04 | КЛ 6 кВ ТП - 415 - ТП - 350 | 2012-11-18 13:30 | 2012-11-18 14:35 | пробой изоляции | 2012-11-22 15:20 | 96:45 | 0.045139 | 1.0833 | 10 | 6
16 | 2012-11-22 | ПС "Базовая" "земля" на I секции шин | ПС "Базовая" - РП - 3, ф.45 | 2012-11-22 21:18 | 2012-11-22 21:30 | пробой изоляции | 2012-12-29 15:33 | 882:03 | 0.0083333 | 0.2 | 250 | 6
17 | 2012-11-26 | РП - 7 откл. МВ на ТП - 378 | КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 278 | 2012-11-26 01:30 | 2012-11-26 02:05 | пробой изоляции | 2012-12-18 15:20 | 541:15 | 0.024306 | 0.58333 | 25 | 6
18 | 2012-11-26 | РП - 16 откл. МВ на РП - 18, ф.72 | КЛ 6 кВ РП - 16 - РП - 18, ф.72 | 2012-11-26 14:00 | 2012-11-26 14:00 | пробой изоляции | 2012-12-19 10:53 | 548:53 | 0 | 0 | 10 | 6
19 | 2012-12-03 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.38 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - ТП - 73, ф.38 | 2012-12-03 01:20 | 2012-12-03 03:25 | пробой изоляции | 2012-12-07 11:00 | 103:35 | 0.086806 | 2.0833 | 180 | 6
20 | 2012-12-04 | ПС "Районная" ф.57 "земля" | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15, ф.57 | 2012-12-04 06:26 | 2012-12-04 06:29 | пробой изоляции | 2012-12-12 15:10 | 200:41 | 0.0020833 | 0.05 | 150 | 6
21 | 2012-12-05 | РП - 36 откл. МВ на ТП - 104 |  | 2012-12-05 21:24 | 2012-12-05 21:54 | не обнаружена | 2012-12-05 21:54 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 40 | 6
22 | 2012-12-06 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 453 | КЛ 6 кВ РП - 30 - ТП - 453 | 2012-12-06 03:47 | 2012-12-06 04:40 | пробой изоляции | 2012-12-11 16:25 | 131:45 | 0.036806 | 0.88333 | 50 | 6
23 | 2012-12-09 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.35 | ПС "Базовая" - РП - 39, ф.35 | 2012-12-09 16:23 | 2012-12-09 16:53 | пробой изоляции | 2012-12-14 12:30 | 115:37 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 6
24 | 2012-12-18 | РП - 42 откл. МВ на ТП - 579,ф.75 | ТП -586 ВН на ТП - 656 | 2012-12-18 08:25 | 2012-12-18 09:15 | перекрытие оборуд. | 2012-12-18 17:00 | 7:45 | 0.034722 | 0.83333 | 30 | 6
25 | 2012-12-27 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 18 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 245, ф.18 | 2012-12-27 10:15 | 2012-12-27 10:49 | порван сторонней орган. | 2012-12-28 14:00 | 27:11 | 0.023611 | 0.56667 | 80 | 6
26 | 2012-12-29 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 119 |  | 2012-12-29 09:10 | 2012-12-29 09:53 | не обнаружена | 2012-12-29 09:53 | 0:00 | 0.029861 | 0.71667 | 110 | 6
среднее по НО |  |  |  |  | 0:44 |  |  | 189:40
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-11-04 | ПС "Чудово" откл. Л - 23 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-04 17:32 | 2012-11-04 17:37 | ветка на проводах | 2012-11-04 17:37 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 10 | 10
2 | 2012-11-19 | ПС «Вишера» отключили Л – 6 «земля» | Каб. выход с ВЛ 10 кВ на ТП - 29а | 2012-11-19 20:11 | 2012-11-19 20:32 | Повреждение каб разделки на опоре № 25 | 2012-11-21 16:15 | 43:43 | 0.014583 | 0.35 | 10 | 10
3 | 2012-11-29 | ПС «Вишера» «земля» | Л - 6 | 2012-11-29 07:29 | 2012-11-29 08:20 | сети аббонента | 2012-11-29 08:20 | 0:00 | 0.035417 | 0.85 | 10 | 10
4 | 2012-12-28 | ПС "Чудово" откл. Л - 12 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-28 21:57 | 2012-12-28 22:04 | не обнаружена | 2012-12-28 22:04 | 0:00 | 0.0048611 | 0.11667 | 10 | 10
0
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:21 |  |  | 166:37
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-10-03 | ПС "Окуловская" 330 откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП - 32 - ТП - 33 | 2012-10-03 13:07 | 2012-10-03 16:15 | сбита опора | 2012-10-03 16:36 | 0:21 | 0.13056 | 3.1333 | 10 | 10
2 | 2012-10-08 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 6 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-08 11:17 | 2012-10-08 11:56 | РЗА | 2012-10-08 12:34 | 0:38 | 0.027083 | 0.65 | 10 | 10
3 | 2012-10-12 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 3 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-12 18:20 | 2012-10-12 19:15 | неизвестна | 2012-10-12 19:15 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
4 | 2012-10-13 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 7 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-13 13:52 | 2012-10-13 14:25 | пробой прох. Изолятора | 2012-10-13 16:37 | 2:12 | 0.022917 | 0.55 | 10 | 10
5 | 2012-10-18 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ ТП – 45 – ТП – 42 (резерв) | 2012-10-18 21:33 | 2012-10-18 22:08 | РЗА | 2012-10-19 09:45 | 2:12 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 10
6 | 2012-10-21 | ПС «Окуловка 1» откл. Л – 2,Л - 18 | ТП - 72 | 2012-10-21 11:08 | 2012-10-21 11:25 | Осыпалась штукатурка на шинный мост | 2012-10-21 13:15 | 11:37 | 0.011806 | 0.28333 | 10 | 10
7 | 2012-10-26 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-26 10:20 | 2012-10-26 10:35 | Ветер, снег | 2012-10-26 10:35 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 10 | 10
8 | 2012-10-27 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ТП - 40 | 2012-10-27 09:10 | 2012-10-27 10:15 | сети аббонента | 2012-10-27 10:15 | 0:00 | 0.045139 | 1.0833 | 10 | 10
9 | 2012-10-26 | ПС "Угловка" откл. Л - 3,6,9 | ВЛ 110 кВ | 2012-10-26 09:55 | 2012-10-26 10:02 | сети МРСК | 2012-10-26 10:02 | 0:00 | 0.0048611 | 0.11667 | 10 | 10
10 | 2012-11-08 | ПС "Крестцы" откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-08 05:30 | 2012-11-08 07:25 | сети МРСК | 2012-11-08 07:25 | 0:00 | 0.079861 | 1.9167 | 10 | 10
11 | 2012-11-27 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27 | 2012-11-27 14:55 | 2012-11-27 15:15 | пробой изоляции | 2012-11-28 16:35 | 25:20 | 0.013889 | 0.33333 | 10 | 10
12 | 2012-11-29 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-29 20:45 | 2012-11-29 21:27 | штормовой ветер | 2012-11-29 21:27 | 0:00 | 0.029167 | 0.7 | 10 | 10
13 | 2012-11-29 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-29 22:25 | 2012-11-29 22:45 | штормовой ветер | 2012-11-29 22:45 | 0:00 | 0.013889 | 0.33333 | 10 | 10
14 | 2012-12-02 | ПС "330" откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП - 58 - ТП - 57 | 2012-12-02 02:38 | 2012-12-02 02:49 | неизвестна | 2012-12-02 02:49 | 0:00 | 0.0076389 | 0.18333 | 10 | 10
15 | 2012-12-02 | ПС "330" откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ ТП - 58 - ТП - 57 | 2012-12-02 03:55 | 2012-12-02 04:32 | ветка на проводах | 2012-12-02 04:32 | 0:00 | 0.025694 | 0.61667 | 10 | 10
16 | 2012-12-20 | ПС "Окуловка" щткл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-20 09:20 | 2012-12-20 10:59 | неизвестна | 2012-12-20 10:59 | 0:00 | 0.06875 | 1.65 | 10 | 10
17 | 2012-12-25 | ПС "Угловка" откл. Л - 3. | ВЛ 10 кВ | 2012-12-25 19:35 | 2012-12-25 21:00 | отгорел шлейф | 2012-12-26 11:20 | 14:20 | 0.059028 | 1.4167 | 10 | 10
18 | 2012-12-26 | ПС "Окуловка" Л - 6 |  | 2012-12-26 06:26 | 2012-12-26 06:28 | сети МРСК | 2012-12-26 06:28 | 0:00 | 0.0013889 | 0.033333 | 10 | 10
19 | 2012-12-28 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-28 13:10 | 2012-12-28 13:50 | ветка на проводах | 2012-12-28 13:50 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
[5 empty] | 0:49 |  |  | 2:59
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.
1 | 2012-10-03 | ПС "Валдай" "земля" Л - 4 | ВЛ 10 кВ ТП - 41 - ТП - 50 | 2012-10-03 23:10 | 2012-10-04 00:05 | пробой опорного изолятора | 2012-10-04 00:05 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
2 | 2012-10-04 | ПС "Демянск" откл. Л - 5 | ПС "Демянск" I секция шин | 2012-10-04 11:15 | 2012-10-04 11:30 | сети МРСК | 2012-10-04 15:00 | 3:30 | 0.010417 | 0.25 | 10 | 10
3 | 2012-10-08 | ПС "Валдай" "откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-08 07:30 | 2012-10-08 08:25 | не обнаружена | 2012-10-08 08:25 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
4 | 2012-10-08 | РП – 10 откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП – 15 – ТП – 4 (резерв) | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 08:00 | пробой изоляции | 2012-10-10 15:00 | 55:00 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | 2012-10-16 | ТП - 12 | Т - 1 | 2012-10-16 23:50 | 2012-10-17 16:25 | повреждение тр-ра | 2012-10-17 16:25 | 0:00 | 0.69097 | 16.5833 | 10 | 10
6 | 2012-10-18 | ПС «Валдай» откл. Л - 18 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-18 13:57 | 2012-10-18 14:44 | не обнаружена | 2012-10-18 14:44 | 0:00 | 0.032639 | 0.78333 | 10 | 10
7 | 2012-11-05 | ПС "Лычково" откл. Л - 4 |  | 2012-11-05 20:50 | 2012-11-05 21:15 | сети МРСК | 2012-11-05 21:15 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 10 | 10
8 | 2012-11-06 | ПС "Марево" откл. Л - 3 | ТП - 7 | 2012-11-06 06:40 | 2012-11-06 07:15 | повреждение изолятора | 2012-11-06 07:15 | 0:00 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 10
9 | 2012-11-13 | ПС «Демянск» откл. Л - 5 | ТП - 23 | 2012-11-13 21:20 | 2012-11-13 21:30 | повреждение изолятора | 2012-11-13 23:30 | 2:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 10 | 10
10 | 2012-12-07 | ПС "Лычково" вывели Л - 2 "земля" | ТП - 8 | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-07 16:15 | повреждение трансформатора | 2012-12-07 16:15 | 0:00 | 0.34375 | 8.25 | 10 | 10
среднее по ВФ |  |  |  |  | 2:53 |  |  | 6:03
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.
1 | 2012-10-02 | РП - 2 откл. яч. № 3, 6. | КЛ 10 кВ ТП - 115 - ТП - 141 | 2012-10-02 09:22 | 2012-10-02 10:21 | пробой изоляции | 2012-10-04 18:15 | 55:54 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10
2 | 2012-10-02 | ПС "Киприя" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-02 23:26 | 2012-10-03 01:37 | сети МРСК | 2012-10-03 01:37 | 0:00 | 0.090972 | 2.1833 | 10 | 10
3 | 2012-10-05 | РП - 7 откл. Л - 17 | каб. выход ТП - 47 - ТП - 107 | 2012-10-05 01:02 | 2012-10-05 02:41 | пробой изоляции | 2012-10-05 16:00 | 13:19 | 0.06875 | 1.65 | 10 | 10
4 | 2012-10-05 | ПС "Неболочи" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-10-05 21:40 | 2012-10-06 00:30 | падение дерева | 2012-10-06 00:30 | 0:00 | 0.11806 | 2.8333 | 10 | 10
5 | 2012-10-21 | ПС «Пестово» | Л - 3 | 2012-10-19 14:58 | 2012-10-19 15:28 | не обнаружена | 2012-10-19 15:28 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10
6 | 2012-10-23 | ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 159 - ТП - 2 | 2012-10-23 11:20 | 2012-10-23 14:35 | пробой изоляции | 2012-11-09 | 393:25 | 0.13542 | 3.25 | 10 | 10
7 | 2012-10-23 | ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 100 - ТП - 99 | 2012-10-23 11:20 | 2012-10-23 12:55 | пробой изоляции | 2012-11-03 14:40 | 265:45 | 0.065972 | 1.5833 | 10 | 10
8 | 2012-10-27 | РП - 2 откл. яч.3,6 |  | 2012-10-27 10:53 | 2012-10-27 11:08 | не обнаружена | 2012-10-27 11:08 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 10 | 10
9 | 2012-10-28 | ЦРП откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 112 - ТП - 5(резерв) | 2012-10-28 16:50 | 2012-10-28 17:30 | пробой изоляции | 2012-11-12 16:10 | 358:40 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
| 2012-10-28 | ЦРП откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 77 - ТП - 112 | 2012-10-28 16:50 | 2012-10-28 17:30 | пробой изоляции | 2012-11-12 16:10 | 358:40 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
10 | 2012-10-31 | ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 11 - ТП - 8 | 2012-10-31 15:57 | 2012-10-31 18:40 | пробой изоляции | 2012-11-19 18:00 | 455:20 | 0.11319 | 2.7167 | 10 | 10
11 | 2012-11-06 | ЦРП - 5 откл. МВ на ТП - 5 | КЛ 10 кВ ЦРП - ТП - 5 | 2012-11-06 04:30 | 2012-11-06 05:00 | пробой изоляции | 2012-11-08 16:30 | 59:30 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10
12 | 2012-11-08 | ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-08 11:30 | 2012-11-08 13:00 | обрыв провода | 2012-11-08 13:00 | 0:00 | 0.0625 | 1.5 | 10 | 10
13 | 2012-11-15 | ПС «Любытино» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-15 13:45 | 2012-11-15 18:25 | схлест проводов | 2012-11-15 18:25 | 0:00 | 0.19444 | 4.6667 | 10 | 10
14 | 2012-11-15 | РП – 5 откл. МВ яч. 2 |  | 2012-11-15 13:36 | 2012-11-15 14:00 | не обнаружена | 2012-11-15 14:00 | 0:00 | 0.016667 | 0.4 | 10 | 10
15 | 2012-11-15 | ПС «Пестово» октл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-11-15 22:15 | 2012-11-16 01:08 | падение дерева | 2012-11-16 01:08 | 0:00 | 0.12014 | 2.8833 | 10 | 10
16 | 2012-11-19 | ПС «Огнеупоры» откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 91 - РП - 3 | 2012-11-19 21:05 | 2012-11-19 22:07 | пробой изоляции | 2012-11-27 16:10 | 186:03 | 0.043056 | 1.0333
17 | 2012-12-01 | ТП - 129 откл. МВ Л - 13 | ТП - 41 каб. воронка | 2012-12-01 14:10 | 2012-12-01 14:30 | пробой изоляции | 2012-12-04 15:10 | 72:40 | 0.013889 | 0.33333
18 | 2012-12-02 | ПС "Хвойноя" откл. Л - 4 | ТП - 36 ру 0,4 кВ | 2012-12-02 11:20 | 2012-12-02 11:30 | сгорел АВ | 2012-12-02 16:00 | 4:30 | 0.0069444 | 0.16667 | 10 | 10
19 | 2012-12-05 | РП - 1 откл. МВ Л - 12 |  | 2012-12-05 06:00 | 2012-12-05 06:25 | не обнаружена | 2012-12-05 06:25 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 10 | 10
20 | 2012-12-06 | ПС "Пестово" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-12-06 11:22 | 2012-12-06 11:52 | сук на ВЛ | 2012-12-06 11:52 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10
21 | 2012-12-14 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 4 - ТП - 45 | 2012-12-14 18:12 | 2012-12-14 21:40 | обрыв провода | 2012-12-14 21:40 | 0:00 | 0.14444 | 3.4667 | 10 | 10
22 | 2012-12-25 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 128 - ТП - 159 | 2012-12-25 | 2012-12-25 01:40 | пробой изоляции |  | -41268.0694 | 0.069444 | 1.6667 | 10 | 10
23 | 2012-12-27 | В ЦРП откл. МВ на ТП - 128 | ТП - 84 | 2012-12-27 17:35 | 2012-12-27 18:25 | повреждение СШР | 2012-12-27 20:30 | 2:05 | 0.034722 | 0.83333 | 10 | 10
24 | 2012-12-31 | Боровичи - 4 откл. МВ на ТП - 39 | ТП - 53 | 2012-12-31 03:35 | 2012-12-31 07:05 | пробой конц. Воронки | 2012-12-31 07:05 | 0:00 | 0.14583 | 3.5 | 10 | 10
25 | 2012-12-31 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 1 |  | 2012-12-31 09:25 | 2012-12-31 09:45 | не обнаружена | 2012-12-31 09:45 | 0:00 | 0.013889 | 0.33333 | 10 | 10
среднее по БФ |  |  |  |  | 1:31 |  |  | -1583.6664
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-10-02 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 6 - ТП - 20 | 2012-10-02 15:20 | 2012-10-02 16:15 | пробой изоляции | 2012-10-11 16:05 | 215:50 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10
2 | 2012-10-07 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-07 07:20 | 2012-10-07 09:00 | ливень | 2012-10-07 09:00 | 0:00 | 0.069444 | 1.6667 | 10 | 10
3 | 2012-10-24 | В РП – 2 откл. МВ яч. 7 | КЛ 10кВ ТП - 70 - ТП - 77 | 2012-10-24 13:32 | 2012-10-24 14:13 | пробой изоляции | 2012-11-16 14:40 | 552:27 | 0.028472 | 0.68333 | 10 | 10
4 | 2012-10-31 | ПС "Сольцы" откл. секц. I | сети 110 кВ | 2012-10-31 21:30 | 2012-10-31 22:10 | МРСК | 2012-10-31 22:10 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10
5 | 2012-11-14 | ПС «Медниково» II сек. шин «земля» | КЛ 10 кВ ТП - 98 - РП - 4 | 2012-11-14 23:06 | 2012-11-15 01:06 | пробой изоляции | 2012-11-23 12:30 | 203:24 | 0.083333 | 2 | 10 | 10
6 | 2012-11-19 | ПС «Русса» отключили Л – 8 «земля» | КЛ 10 кВ ТП - 95 - ТП - 1 | 2012-11-19 23:06 | 2012-11-20 00:54 | пробой изоляции | 2012-12-06 15:15 | 398:21 | 0.075 | 1.8 | 10 | 10
7 | 2012-11-29 | ПС "Шимск" откл. Л - 1 | [5 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | 2012-12-11 | ПС "Медниково" вывели Л - 11 "земля" | КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2012-12-11 07:34 | 2012-12-11 08:40 | пробой изоляции | 2012-12-17 15:20 | 150:40 | 0.045833 | 1.1 | 10 | 10
9 | 2012-12-23 | ПС "Медниково" откл. Л - 11 | КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2012-12-23 22:00 | 2012-12-23 22:59 | пробой изоляции | 2012-12-26 16:30 | 65:31 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10
10 | 2012-12-26 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | ПС "Холм" - ТП - 22 | 2012-12-26 00:30 | 2012-12-26 03:55 | пробой изоляции | 2012-12-26 11:55 | 8:00 | 0.14236 | 3.4167 | 10 | 10
среднее по СФ |  |  |  |  | 1:19 |  |  | 159:25
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | 1:16 |  |  | -260.3004

## ноэ
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за IV квартал 2012 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород IV квартал 2012 года.
1 | 09.10.12 г. | ПС «Районная» откл. МВ ф.03 | КЛ 6 кВ ПС «Районная» - РП – 44; | 2012-10-09 02:05 | 2012-10-09 02:05 | пробой изоляции | 2012-10-22 10:05 | 320:00 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0
2 | 10.10.12 г. | ПС "Антоново" откл. МВ ф.15 | КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - РП - 36 | 2012-10-10 15:47 | 2012-10-10 16:26 | пробой изоляции | 2012-11-01 16:36 | 528:10 | 0.027083 | 0.65 | 45 | 6 | 288.4343
3 | 12.10.12 г. | РП - 7 откл. МВ на ТП - 302 | КЛ 6 кВ ТП - 302 - ТП - 303 | 2012-10-12 09:38 | 2012-10-12 10:10 | пробой изоляции | 2012-10-17 17:53 | 127:43 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6 | 262.96
4 | 12.10.12 г. | РП - 7 откл. МВ на ТП - 302 | КЛ 6 кВ ТП - 87 - ТП - 303 | 2012-10-12 09:38 | 2012-10-12 10:10 | пробой изоляции | 2012-10-12 17:06 | 6:56 | 0.022222 | 0.53333 | 50 | 6 | 262.96
5 | 2012-10-27 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 37 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 34 | 2012-10-27 02:40 | 2012-10-27 03:12 | пробой изоляции | 2012-11-02 15:45 | 156:33 | 0.022222 | 0.53333 | 52 | 6 | 273.4784
6 | 2012-11-01 | ПС «Базовая» откл. МВ ф. 38 | КЛ 6 кВ ПС Базовая - ТП - 73, ф.38 | 2012-11-01 13:15 | 2012-11-01 14:30 | пробой изоляции | 2012-11-13 15:30 | 289:00 | 0.052083 | 1.25 | 82 | 6 | 1010.7525
7 | 2012-11-01 | РП – 47 откл. ВВ ф. 23 на РП - 22 | КЛ 6 кВ ТП - 46 - ТП - 30 | 2012-11-01 17:00 | 2012-11-01 18:04 | пробой изоляции | 2012-11-14 16:12 | 310:08 | 0.044444 | 1.0667 | 25 | 6 | 262.96
8 | 2012-11-08 | РП – 13 откл. МВ на ТП - 253 | КЛ 6 кВ РП - 13 - ТП - 253 | 2012-11-08 02:12 | 2012-11-08 02:46 | пробой изоляции | 2012-11-19 15:05 | 276:19 | 0.023611 | 0.56667 | 30 | 6 | 167.637
9 | 2012-11-10 | РП – 15 откл. МВ на ТП - 188 | КЛ 6 кВ РП - 15 - ТП - 188 | 2012-11-10 09:55 | 2012-11-10 10:37 | пробой изоляции | 2012-11-15 15:55 | 125:18 | 0.029167 | 0.7 | 60 | 6 | 414.162
10 | 2012-11-18 | ПС «Районная» откл. МВ ф. 3 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 44, ф.03 | 2012-11-18 06:45 | 2012-11-18 06:45 | пробой изоляции | 2012-11-23 15:25 | 128:40 | 0 | 0 | 170 | 6 | 0
11 | 2012-11-18 | ПС "ЖБИ" откл. ф.04 | КЛ 6 кВ ТП - 415 - ТП - 350 | 2012-11-18 13:30 | 2012-11-18 14:35 | пробой изоляции | 2012-11-22 15:20 | 96:45 | 0.045139 | 1.0833 | 10 | 6 | 106.8275
12 | 2012-11-22 | ПС "Базовая" "земля" на I секции шин | ПС "Базовая" - РП - 3, ф.45 | 2012-11-22 21:18 | 2012-11-22 21:30 | пробой изоляции | 2012-12-29 15:33 | 882:03 | 0.0083333 | 0.2 | 250 | 6 | 493.05
13 | 2012-11-26 | РП - 7 откл. МВ на ТП - 378 | КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 278 | 2012-11-26 01:30 | 2012-11-26 02:05 | пробой изоляции | 2012-12-18 15:20 | 541:15 | 0.024306 | 0.58333 | 25 | 6 | 143.8062
14 | 2012-11-26 | РП - 16 откл. МВ на РП - 18, ф.72 | КЛ 6 кВ РП - 16 - РП - 18, ф.72 | 2012-11-26 14:00 | 2012-11-26 14:00 | пробой изоляции | 2012-12-19 10:53 | 548:53 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0
15 | 2012-12-03 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.38 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - ТП - 73, ф.38 | 2012-12-03 01:20 | 2012-12-03 03:25 | пробой изоляции | 2012-12-07 11:00 | 103:35 | 0.086806 | 2.0833 | 180 | 6 | 3697.875
16 | 2012-12-04 | ПС "Районная" ф.57 "земля" | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15, ф.57 | 2012-12-04 06:26 | 2012-12-04 06:29 | пробой изоляции | 2012-12-12 15:10 | 200:41 | 0.0020833 | 0.05 | 150 | 6 | 73.9575
17 | 2012-12-06 | РП - 30 откл. МВ на ТП - 453 | КЛ 6 кВ РП - 30 - ТП - 453 | 2012-12-06 03:47 | 2012-12-06 04:40 | пробой изоляции | 2012-12-11 16:25 | 131:45 | 0.036806 | 0.88333 | 50 | 6 | 435.5275
18 | 2012-12-09 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.35 | ПС "Базовая" - РП - 39, ф.35 | 2012-12-09 16:23 | 2012-12-09 16:53 | пробой изоляции | 2012-12-14 12:30 | 115:37 | 0.020833 | 0.5 | 30 | 6 | 147.915
среднее по НО |  |  |  |  | 0:37 |  |  | 271:38 |  |  |  |  | 8042.3029
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-11-19 | ПС «Вишера» отключили Л – 6 «земля» | Каб. выход с ВЛ 10 кВ на ТП - 29а | 2012-11-19 20:11 | 2012-11-19 20:32 | Повреждение каб разделки на опоре № 25 | 2012-11-21 16:15 | 43:43 | 0.014583 | 0.35 | 10 | 10 | 57.5225
0
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 0:21 |  |  | 260:14 |  |  |  |  | 57.5225
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-10-13 | ТПС "Окуловка" откл. Л - 7 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2012-10-13 13:52 | 2012-10-13 14:25 | пробой прох. Изолятора | 2012-10-13 16:37 | 2:12 | 0.022917 | 0.55 | 10 | 10 | 90.3925
2 | 2012-10-21 | ПС «Окуловка 1» откл. Л – 2,Л - 18 | ТП - 72 | 2012-10-21 11:08 | 2012-10-21 11:25 | Осыпалась штукатурка на шинный мост | 2012-10-21 13:15 |  | 0.011806 | 0.28333 | 10 | 10 | 46.5658
3 | 2012-11-27 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27 | 2012-11-27 14:55 | 2012-11-27 15:15 | пробой изоляции | 2012-11-28 16:35 | 25:20 | 0.013889 | 0.33333 | 10 | 10 | 54.7833
4 | 2012-12-25 | ПС "Угловка" откл. Л - 3. | ВЛ 10 кВ | 2012-12-25 19:35 | 2012-12-25 21:00 | отгорел шлейф | 2012-12-26 11:20 | 14:20 | 0.059028 | 1.4167 | 10 | 10 | 232.8292
0
[5 empty] | 0:39 |  |  | 13:57 |  |  |  |  | 424.5708
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.
1 | 2012-10-03 | ПС "Валдай" "земля" Л - 4 | ВЛ 10 кВ ТП - 41 - ТП - 50 | 2012-10-03 23:10 | 2012-10-04 00:05 | пробой опорного изолятора | 2012-10-04 00:05 | 0:00 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10 | 150.6542
2 | 2012-10-08 | РП – 10 откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП – 15 – ТП – 4 (резерв) | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 08:00 | пробой изоляции | 2012-10-10 15:00 | 55:00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
3 | 2012-10-16 | ТП - 12 | Т - 1 | 2012-10-16 23:50 | 2012-10-17 16:25 | повреждение тр-ра | 2012-10-17 16:25 | 0:00 | 0.69097 | 16.5833 | 10 | 10 | 2725.4708
4 | 2012-11-06 | ПС "Марево" откл. Л - 3 | ТП - 7 | 2012-11-06 06:40 | 2012-11-06 07:15 | повреждение изолятора | 2012-11-06 07:15 | 0:00 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 10 | 95.8708
5 | 2012-11-13 | ПС «Демянск» откл. Л - 5 | ТП - 23 | 2012-11-13 21:20 | 2012-11-13 21:30 | повреждение изолятора | 2012-11-13 23:30 | 2:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 10 | 10 | 27.3917
6 | 2012-12-07 | ПС "Лычково" вывели Л - 2 "земля" | ТП - 8 | 2012-12-07 08:00 | 2012-12-07 16:15 | повреждение трансформатора | 2012-12-07 16:15 | 0:00 | 0.34375 | 8.25 | 10 | 10 | 1355.8875
среднее по ВФ |  |  |  |  | 4:25 |  |  | 9:30 |  |  |  |  | 4355.275
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.
1 | 2012-10-02 | РП - 2 откл. яч. № 3, 6. | КЛ 10 кВ ТП - 115 - ТП - 141 | 2012-10-02 09:22 | 2012-10-02 10:21 | пробой изоляции | 2012-10-04 18:15 | 55:54 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10 | 161.6108
2 | 2012-10-05 | РП - 7 откл. Л - 17 | каб. выход ТП - 47 - ТП - 107 | 2012-10-05 01:02 | 2012-10-05 02:41 | пробой изоляции | 2012-10-05 16:00 | 13:19 | 0.06875 | 1.65 | 10 | 10 | 271.1775
3 | 2012-10-23 | ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 159 - ТП - 2 | 2012-10-23 11:20 | 2012-10-23 14:35 | пробой изоляции | 2012-11-09 | 393:25 | 0.13542 | 3.25 | 10 | 10 | 534.1375
4 | 2012-10-23 | ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 100 - ТП - 99 | 2012-10-23 11:20 | 2012-10-23 12:55 | пробой изоляции | 2012-11-03 14:40 | 265:45 | 0.065972 | 1.5833 | 10 | 10 | 260.2208
5 | 2012-10-28 | ЦРП откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 112 - ТП - 5(резерв) | 2012-10-28 16:50 | 2012-10-28 17:30 | пробой изоляции | 2012-11-12 16:10 | 358:40 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10 | 109.5667
6 | 2012-10-28 | ЦРП откл. МВ на ТП - 15 | КЛ 10 кВ ТП - 77 - ТП - 112 | 2012-10-28 16:50 | 2012-10-28 17:30 | пробой изоляции | 2012-11-12 16:10 | 358:40 | 0.027778 | 0.66667 | 10 | 10 | 109.5667
7 | 2012-10-31 | ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 11 - ТП - 8 | 2012-10-31 15:57 | 2012-10-31 18:40 | пробой изоляции | 2012-11-19 18:00 | 455:20 | 0.11319 | 2.7167 | 10 | 10 | 446.4842
8 | 2012-11-06 | ЦРП - 5 откл. МВ на ТП - 5 | КЛ 10 кВ ЦРП - ТП - 5 | 2012-11-06 04:30 | 2012-11-06 05:00 | пробой изоляции | 2012-11-08 16:30 | 59:30 | 0.020833 | 0.5 | 10 | 10 | 82.175
9 | 2012-11-19 | ПС «Огнеупоры» откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 91 - РП - 3 | 2012-11-19 21:05 | 2012-11-19 22:07 | пробой изоляции | 2012-11-27 16:10 | 186:03 | 0.043056 | 1.0333
10 | 2012-12-01 | ТП - 129 откл. МВ Л - 13 | ТП - 41 каб. воронка | 2012-12-01 14:10 | 2012-12-01 14:30 | пробой изоляции | 2012-12-04 15:10 | 72:40 | 0.013889 | 0.33333
11 | 2012-12-25 | ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 3 | КЛ 10 кВ ТП - 128 - ТП - 159 | 2012-12-25 | 2012-12-25 01:40 | пробой изоляции |  |  | 0.069444 | 1.6667 | 10 | 10 | 273.9167
12 | 2012-12-27 | В ЦРП откл. МВ на ТП - 128 | ТП - 84 | 2012-12-27 17:35 | 2012-12-27 18:25 | повреждение СШР | 2012-12-27 20:30 | 2:05 | 0.034722 | 0.83333 | 10 | 10 | 136.9583
13 | 2012-12-31 | Боровичи - 4 откл. МВ на ТП - 39 | ТП - 53 | 2012-12-31 03:35 | 2012-12-31 07:05 | пробой конц. Воронки | 2012-12-31 07:05 | 0:00 | 0.14583 | 3.5 | 10 | 10 | 575.225
среднее по БФ |  |  |  |  | 1:29 |  |  | 185:07 |  |  |  |  | 2961.0392
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года
1 | 2012-10-02 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 6 - ТП - 20 | 2012-10-02 15:20 | 2012-10-02 16:15 | пробой изоляции | 2012-10-11 16:05 | 215:50 | 0.038194 | 0.91667 | 10 | 10 | 150.6542
2 | 2012-10-24 | В РП – 2 откл. МВ яч. 7 | КЛ 10кВ ТП - 70 - ТП - 77 | 2012-10-24 13:32 | 2012-10-24 14:13 | пробой изоляции | 2012-11-16 14:40 | 552:27 | 0.028472 | 0.68333 | 10 | 10 | 112.3058
3 | 2012-11-14 | ПС «Медниково» II сек. шин «земля» | КЛ 10 кВ ТП - 98 - РП - 4 | 2012-11-14 23:06 | 2012-11-15 01:06 | пробой изоляции | 2012-11-23 12:30 | 203:24 | 0.083333 | 2 | 10 | 10 | 328.7
4 | 2012-11-19 | ПС «Русса» отключили Л – 8 «земля» | КЛ 10 кВ ТП - 95 - ТП - 1 | 2012-11-19 23:06 | 2012-11-20 00:54 | пробой изоляции | 2012-12-06 15:15 | 398:21 | 0.075 | 1.8 | 10 | 10 | 295.83
5 | 2012-11-29 | ПС "Шимск" откл. Л - 1 | [5 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
6 | 2012-12-11 | ПС "Медниково" вывели Л - 11 "земля" | КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2012-12-11 07:34 | 2012-12-11 08:40 | пробой изоляции | 2012-12-17 15:20 | 150:40 | 0.045833 | 1.1 | 10 | 10 | 180.785
7 | 2012-12-23 | ПС "Медниково" откл. Л - 11 | КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98 | 2012-12-23 22:00 | 2012-12-23 22:59 | пробой изоляции | 2012-12-26 16:30 | 65:31 | 0.040972 | 0.98333 | 10 | 10 | 161.6108
8 | 2012-12-26 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | ПС "Холм" - ТП - 22 | 2012-12-26 00:30 | 2012-12-26 03:55 | пробой изоляции | 2012-12-26 11:55 | 8:00 | 0.14236 | 3.4167 | 10 | 10 | 561.5292
среднее по СФ |  |  |  |  | 1:22 |  |  | 199:17 |  |  |  |  | 1791.415
среднее по НОКЭ |  |  | 50 |  | 1:29 |  |  | 156:37 |  |  |  |  | 17632.1254